Capitolo 13 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 13.1 Prezzi a corpo di impianti. 13.2 Smantellamenti, smaltimenti. 13.3 Corpi scaldanti a radiazione. 13.4 Corpi scaldanti a termoconvezione. 13.5 Generatori di aria calda. 13.6 Gruppi termici a gas. 13.7 Generatori di calore ad acqua calda. 13.8 Bruciatori. 13.9 Approvvigionamento combustibile. 13.10 Produttori di acqua calda sanitaria. 13.11 Apparecchiature per fonti energetiche alternative. 13.12 Elettropompe. 13.13 Approvvigionamento idrico. 13.14 Trattamento dell'acqua. 13.15 Tubazioni. 13.16 Rivestimenti isolanti per impianti. 13.17 Accessori per impiantistica. 13.18 Valvolame. 13.19 Apparecchiature di regolazione. 13.20 Dispositivi di misura e contabilizzazione. 13.21 Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica. 13.22 Filtrazione e umidificazione aria. 13.23 Ventilatori e silenziatori. 13.24 Distribuzione aria. 13.25 Scambiatori di calore. 13.26 Unità di trattamento aria. 13.27 Centrali di trattamento aria. 13.28 Produttori di acqua refrigerata. 13.29 Torri evaporative. 13.30 Unità autonome di condizionamento. 13.31 Opere murarie per impiantistica.

###### Capitolo 13

Impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Il capitolo è suddiviso in 31 paragrafi il primo dei quali comprende i prezzi "a corpo" degli impianti, mentre tutti gli altri comprendono i prezzi dei singoli componenti suddivisi per categorie.

I prezzi dei singoli componenti si intendono sempre comprensivi di fornitura e posa in opera.

I prezzi "a corpo" sono di facile e rapida consultazione e consentono di formulare computi per quegli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed omogenea.

Quando invece debbano essere realizzati impianti di una certa complessità o di particolare tipologia e’ necessario utilizzare i paragrafi del presente capitolo per categorie di componenti.

Per quanto riguarda i prezzi "a corpo" si chiarisce che la voce "impianto di riscaldamento" comprende l'intero impianto completo di corpi scaldanti e generatori di calore; la voce "Circuito di riscaldamento..." comprende il circuito di riscaldamento con i relativi corpi scaldanti esclusa la centrale termica che verrà computata con la voce “Centrale termica...”.

Per semplificare l'utilizzo dei prezzi "a corpo", a solo scopo indicativo, vengono qui di seguito riportati degli esempi con i relativi valori che permettono una semplice e rapida quantificazione degli impianti.

Potenza da considerare, per il dimensionamento di massima di una centrale termica, espressa in kW di potenza utile per mc di volume riscaldato al netto delle strutture:

A). Edifici di recente costruzione realizzati a norma delle vigenti leggi di contenimento dei consumi energetici.

1) Edifici adibiti a residenza e assimilabili 					da 0,030 a 0,040 kW/mc

2) Edifici adibiti ad uffici e assimilabili 						da 0,030 a 0,040 kW/mc

3) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili			da 0,040 a 0,050 kW/mc

4) Edifici adibiti ad attività ricettive, associative o di culto e assimilabili		da 0,025 a 0,045 kW/mc

5) Edifici adibiti ad attività commerciali assimilabili				da 0,030 a 0,040 kW/mc

6) Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili 					da 0,030 a 0,050 kW/mc

7) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili			da 0,035 a 0,045 KW/mc

8) Edifici e capannoni adibiti ad attività artigianali ed industriali ed assimilabili 	da 0,015 a 0,025 kW/mc

B). Edifici esistenti realizzati prima dell'applicazione della legge n. 373 del 30/4/76.

I valori sopra riportati vanno aumentati di una percentuale del 30%.

- Potenza da considerare per la produzione di acqua calda sanitaria espressa in kW di potenza utile per scaldabagno termoelettrico:

3,50 kW per scaldabagno termoelettrico.

- Potenza da considerare per il dimensionamento di massima di una centrale frigorifera espressa in kW di potenza utile per mc di volume raffrescato al netto delle strutture:

1) Edifici con locali raffrescati la cui superficie  vetrata è inferiore

al 15% della superficie netta del pavimento					da 0,025 a 0,035 kW/mc

2) Edifici con locali raffrescati la cui superficie  vetrata è superiore

al 15% della superficie netta  del pavimento 			 		da 0.035 a 0,050 kW/mc

- Modalità di misurazione della superficie esterna dell’isolamento termico e/o del rivestimento per l’applicazione delle voci del paragrafo 13.16.

Nel caso di elementi con superfici cilindriche (tubazioni, serbatoi, ecc.), la superficie esterna è calcolata come prodotto della circonferenza esterna dell'isolante o rivestimento per la lunghezza dell'elemento.

Nel caso di curve di tubazioni, la superficie esterna è calcolata come prodotto della circonferenza esterna dell'isolante o rivestimento per la lunghezza della curva misurata sul diametro esterno.

Nel caso di elementi con superfici non cilindriche (valvole, pezzi speciali, accessori, ecc.), la superficie esterna è calcolata come prodotto del perimetro massimo esterno dell'isolante o rivestimento per la lunghezza massima dell'elemento.

ESEMPIO DI COMPUTO CON PREZZI "A CORPO"

Dati di impostazione:

1). Edificio scolastico con volumetria interna totale di 3000 mc, costituito da 2000 mc di aule e 1000 mc di palestra, di nuova costruzione.

2). Circuito di riscaldamento per aule del tipo a radiatori in ghisa suddivisi in due zone ciascuna dotata di propria termoregolazione.

3). Circuito di riscaldamento per palestra del tipo ad aerotermi.

4). Produzione di acqua calda con due scaldabagni termoelettrici da litri 100.

5). Centrale termica a gasolio con generatore di calore in ghisa.

6). Calcolo della potenza utile della centrale termica:

- riscaldamento: (0,040 x 2000) + (0,035 x 1 000) = 		115 kW

- produzione acqua calda: 3,50 x 2 = 				    7 kW

- potenza utile totale						122 kW

COMPUTO

| VOCE | UNITA’ DI MISURA | QUANTITA’ | IMPORTI UNITARI (€) | IMPORTI TOTALI (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.20.1 | cad | 2 | 2.390,00 | 4.780,00 |
| 13.1.20.6 | mc | 2000 | 15,30 | 30.600,00 |
| 13.1.60.1 | cad | 1 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 13.1.60.2 | mc | 1000 | 3,65 | 3.650,00 |
| 13.1.160.10 | cad | 2 | 590,00 | 1.180,00 |
| 13.1.80.1 | cad | 1 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 13.1.80.3 | kW | 122 | 49,40 | 6.026,80 |
| TOTALE GENERALE (€) 51.876,80 |  |  |  |  |