| Numero d'ordine |  | Descrizione dell'articolo |  | Unità di misura |  | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9 | CABINE DI TRASFORMAZIONE |  |  |  |  |  |
| 15.9.10.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV; - Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.10.1 | Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoventi/00 |  | cad |  | 2.120,00 |  |
| 15.9.10.2 | Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoventi/00 |  | cad |  | 2.220,00 |  |
| 15.9.20.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.20.1 | Risalita sbarre 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre mm 500-700. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.240,00 |  |
| 15.9.20.2 | Risalita sbarre 630A 16 - 40kA giro sbarre mm 500-700. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 |  | cad |  | 1.290,00 |  |
| 15.9.20.3 | Per arrivo cavi vuoto (mm 80) 400A, 12,5 - 31,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 |  | cad |  | 700,00 |  |
| 15.9.20.4 | Per arrivo cavi vuoto (mm 500-700) 630A, 16 - 40kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventicinque/00 |  | cad |  | 725,00 |  |
| 15.9.21.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; la piastra di ammarro dei cavi unipolari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.21.1 | Risalita cavi 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessanta/00 |  | cad |  | 1.960,00 |  |
| 15.9.21.2 | Risalita cavi 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 |  | cad |  | 2.010,00 |  |
| 15.9.40.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV; - Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.40.1 | Con interruttore fisso In 630A - 16 kA e sezionatore 400A - 12,5 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottomila/00 |  | cad |  | 8.000,00 |  |
| 15.9.40.2 | Con interruttore fisso In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottomilasettecento/00 |  | cad |  | 8.700,00 |  |
| 15.9.40.3 | Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 400A - 12,5 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemilanovanta/00 |  | cad |  | 9.090,00 |  |
| 15.9.40.4 | Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemilasettecentocinquanta/00 |  | cad |  | 9.750,00 |  |
| 15.9.40.5 | Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemilaseicento/00 |  | cad |  | 9.600,00 |  |
| 15.9.40.6 | Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 16 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemilanovecento/00 |  | cad |  | 9.900,00 |  |
| 15.9.40.7 | Con interruttore estraibile In:630A-16 kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro diecimilanovecento/00 |  | cad |  | 10.900,00 |  |
| 15.9.40.8 | Con interruttore estraibile In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 12,5 KA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro undicimilacentocinquanta/00 |  | cad |  | 11.150,00 |  |
| 15.9.41.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo con sezionatore di isolamento. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.41.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro undicimilacento/00 |  | cad |  | 11.100,00 |  |
| 15.9.41.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro undicimilatrecentocinquanta/00 |  | cad |  | 11.350,00 |  |
| 15.9.41.3 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilanovecento/00 |  | cad |  | 12.900,00 |  |
| 15.9.41.4 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilaquattrocentosessanta/00 |  | cad |  | 14.460,00 |  |
| 15.9.41.5 | Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tredicimiladuecentosettanta/00 |  | cad |  | 13.270,00 |  |
| 15.9.41.6 | Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase e di terra. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilanovecentoottanta/00 |  | cad |  | 14.980,00 |  |
| 15.9.42.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo e sezionatore di isolamento in SF6. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato, protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale.Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, sistema di sbarre superiore di risalita, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando E' a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.42.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro dodicimiladuecentonovanta/00 |  | cad |  | 12.290,00 |  |
| 15.9.42.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilacinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 12.550,00 |  |
| 15.9.42.3 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA protezione di fase. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilanovecentocinquanta/00 |  | cad |  | 13.950,00 |  |
| 15.9.42.4 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA protezione di fase e di terra. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilasettecentocinquanta/00 |  | cad |  | 15.750,00 |  |
| 15.9.42.5 | Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilatrecento/00 |  | cad |  | 14.300,00 |  |
| 15.9.42.6 | Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase e di terra. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro sedicimiladuecentosettanta/00 |  | cad |  | 16.270,00 |  |
| 15.9.43.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo e doppio sezionatore di isolamento in SF6. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo e doppio sezionatore di isolamento in SF6 adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di isolamento ed il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm, contatti ausiliari sull'interruttore, predisposizione per due/tre trasformatori di corrente e per tre trasformatori di tensione. Il comando E' a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.43.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacentosettanta/00 |  | cad |  | 13.170,00 |  |
| 15.9.43.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilanovecentocinquanta/00 |  | cad |  | 13.950,00 |  |
| 15.9.50.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.50.1 | Con fusibili In 400A - 12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentodieci/00 |  | cad |  | 3.510,00 |  |
| 15.9.50.2 | Con fusibili In 630A - 16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentosettanta/00 |  | cad |  | 3.770,00 |  |
| 15.9.50.3 | Con fusibili In 400A - 12,5kA con arrivo dal basso. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentottanta/00 |  | cad |  | 4.180,00 |  |
| 15.9.50.4 | Con fusibili In 630A - 16kA con arrivo dal basso.. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.550,00 |  |
| 15.9.51.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo combinato con fusibili. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo combinato con fusibili adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra - sezionatore, con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra e la segnalazione ottica di fusione del fusibile. Il comando E' di tipo CI2: apertura e chiusura indipendente dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva del sezionatore di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.51.1 | Con fusibili In 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocento/00 |  | cad |  | 4.800,00 |  |
| 15.9.51.2 | Con fusibili In 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemila/00 |  | cad |  | 5.000,00 |  |
| 15.9.60.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto o sottocarico adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito in collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; i supporti terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.60.1 | Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentocinquanta/00 |  | cad |  | 2.750,00 |  |
| 15.9.60.2 | Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentotrenta/00 |  | cad |  | 2.930,00 |  |
| 15.9.60.3 | Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentottanta/00 |  | cad |  | 2.480,00 |  |
| 15.9.60.4 | Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentosettanta/00 |  | cad |  | 2.570,00 |  |
| 15.9.60.5 | Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA con arrivo dal basso. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecento/00 |  | cad |  | 3.300,00 |  |
| 15.9.60.6 | Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA con arrivo dal basso. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentodieci/00 |  | cad |  | 3.510,00 |  |
| 15.9.60.7 | Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA con arrivo dal basso. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremila/00 |  | cad |  | 3.000,00 |  |
| 15.9.60.8 | Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA con arrivo dal basso. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquanta/00 |  | cad |  | 3.050,00 |  |
| 15.9.61.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di arrivo o partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità arrivo - partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando E' di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.61.1 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromila/00 |  | cad |  | 4.000,00 |  |
| 15.9.61.2 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentottanta/00 |  | cad |  | 4.180,00 |  |
| 15.9.62.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo con sistema di sbarre inferiori. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, il sistema di sbarre inferiori ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando E' di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.62.1 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocento/00 |  | cad |  | 4.800,00 |  |
| 15.9.62.2 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquanta/00 |  | cad |  | 5.050,00 |  |
| 15.9.70.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5W 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.70.1 | In 400A - 12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentocinquanta/00 |  | cad |  | 5.850,00 |  |
| 15.9.70.2 | In 630A - 16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimilacentocinquanta/00 |  | cad |  | 6.150,00 |  |
| 15.9.71.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per misura sbarre. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per unità di misura sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sistema di sbarre principali, il sezionatore dei circuiti BT, i fusibili di BT, predisposizione per tre trasformatori di tensione fase/massa, tre fusibili da 6.3 A, tre fusibili BT per i secondari dei TV, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. Il comando E' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.71.1 | In 630 A 12,5 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.550,00 |  |
| 15.9.71.2 | In 630 A 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.750,00 |  |
| 15.9.72.0 | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per misura in MT. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di misura in MT con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo e sezionatore di messa a terra adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A – 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali, l'indicatore di presenza tensione, predisposizione di due trasformatori di corrente, predisposizione di tre trasformatori di tensione fase/massa, predisposizione di due trasformatori di tensione fase/fase, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.72.1 | In 630A - 12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimiladuecento/00 |  | cad |  | 6.200,00 |  |
| 15.9.72.2 | In 630A - 16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settemilacentotrenta/00 |  | cad |  | 7.130,00 |  |
| 15.9.80.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ö 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.80.1 | In 400A - 12,5kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimilacinquecento/00 |  | cad |  | 6.500,00 |  |
| 15.9.80.2 | In 630A - 16kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimilaottocentoventi/00 |  | cad |  | 6.820,00 |  |
| 15.9.90.0 | Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: |  |  |  |  |  |
| 15.9.90.1 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.200 ÷ 1.330. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 |  | cad |  | 1.080,00 |  |
| 15.9.90.2 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 |  | cad |  | 1.150,00 |  |
| 15.9.90.3 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1800. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 |  | cad |  | 1.220,00 |  |
| 15.9.90.4 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 2.000. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 |  | cad |  | 1.400,00 |  |
| 15.9.90.5 | mm 1.800 x mm 2.000. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 |  | cad |  | 1.520,00 |  |
| 15.9.90.6 | mm 1.600 x mm 2.000. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 |  | cad |  | 1.470,00 |  |
| 15.9.100.0 | Accessori per scomparti in Media Tensione. |  |  |  |  |  |
|  | Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.100.1 | Blocco a chiave aggiuntivo. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 |  | cad |  | 90,00 |  |
| 15.9.100.2 | Rialzo di base H=300÷350 mm |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 |  | cad |  | 230,00 |  |
| 15.9.100.3 | Cassonetto porta strumenti. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 |  | cad |  | 310,00 |  |
| 15.9.100.4 | Verniciatura colore diversa da RAL 7030. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottanta/00 |  | cad |  | 280,00 |  |
| 15.9.100.5 | Sbarre stagnate (per ogni scomparto). |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 |  | cad |  | 190,00 |  |
| 15.9.100.6 | Resistenza anticondensa 50W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 |  | cad |  | 200,00 |  |
| 15.9.100.7 | Relè apertura con contatti aux. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 |  | cad |  | 230,00 |  |
| 15.9.100.8 | Contatto segnal. intervento fusibili. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 |  | cad |  | 125,00 |  |
| 15.9.100.9 | Terna fusibili MT 20 kA- da 10A a 25A. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 |  | cad |  | 210,00 |  |
| 15.9.100.10 | Terna fusibili MT 20 kA-40A. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 |  | cad |  | 230,00 |  |
| 15.9.100.11 | Terna fusibili MT 20 kA-63A a 80A. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrenta/00 |  | cad |  | 330,00 |  |
| 15.9.100.12 | Relè indiretto 51/50 trifase. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 |  | cad |  | 1.290,00 |  |
| 15.9.100.13 | Relè indiretto 51/50/51N + toroide. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleottocento/00 |  | cad |  | 1.800,00 |  |
| 15.9.100.14 | Riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 |  | cad |  | 670,00 |  |
| 15.9.100.15 | Riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 |  | cad |  | 900,00 |  |
| 15.9.100.16 | Riduttore di corrente a 2 secondari. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 |  | cad |  | 850,00 |  |
| 15.9.100.17 | Riduttore di tensione a 2 primari. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 |  | cad |  | 1.030,00 |  |
| 15.9.100.18 | Riduttore di tensione a 2 secondari - 2 primari. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecentonovanta/00 |  | cad |  | 1.190,00 |  |
| 15.9.100.19 | Relè omopolare di terra con toroide. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 |  | cad |  | 1.080,00 |  |
| 15.9.100.20 | Voltmetro o Amperometro L96. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 |  | cad |  | 90,00 |  |
| 15.9.100.21 | Commutatore voltmetrico/amperometrico. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 |  | cad |  | 100,00 |  |
| 15.9.100.22 | Contatore trifase energia attiva ins. ARON. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 |  | cad |  | 590,00 |  |
| 15.9.100.23 | Contatore trifase energia reattiva ins. ARON. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 |  | cad |  | 700,00 |  |
| 15.9.100.24 | Wattmetro/varmetro. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 |  | cad |  | 520,00 |  |
| 15.9.100.25 | Relè di minima tensione tripolare PROT.27. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 |  | cad |  | 1.100,00 |  |
| 15.9.100.26 | Relè a cartellino. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 |  | cad |  | 200,00 |  |
| 15.9.100.27 | Comando a motore per interruttore SF6. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.340,00 |  |
| 15.9.100.28 | Interruttore protezione circuiti. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 |  | cad |  | 100,00 |  |
| 15.9.100.29 | Numero 2 lampade spia ON-OFF. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 |  | cad |  | 110,00 |  |
| 15.9.100.30 | Relè di minima tensione per int. VOR/SF6. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 |  | cad |  | 340,00 |  |
| 15.9.100.31 | Illuminazione scomparto + fusibile ed inter. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 |  | cad |  | 230,00 |  |
| 15.9.100.32 | Derivatori capacitivi + lampade. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 |  | cad |  | 340,00 |  |
| 15.9.100.33 | Relè diff.+Toroide Ø110 PROT. 64. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 |  | cad |  | 510,00 |  |
| 15.9.100.34 | 2 Pulsanti+2 Lampade spia ON-OFF. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 |  | cad |  | 200,00 |  |
| 15.9.100.35 | Relè PROT. 59-3P indiretto. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.240,00 |  |
| 15.9.100.36 | Relè PROT. 67N indiretto. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 |  | cad |  | 1.290,00 |  |
| 15.9.100.37 | Trasformatore di corrente singolo rapporto primario e secondario 5A 24kV - 20VA classe 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettanta/00 |  | cad |  | 470,00 |  |
| 15.9.100.38 | Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000V/100V - 50VA classe 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 |  | cad |  | 670,00 |  |
| 15.9.100.39 | Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000V:1,73-100:1,73 - 50VA classe 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 |  | cad |  | 830,00 |  |
| 15.9.100.40 | Relè differenziale 0,025-25A con toroide Ø110 mm chiuso prot. 64. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettanta/00 |  | cad |  | 470,00 |  |
| 15.9.100.41 | Riduttore toroidale Ø110 mm apribile per funzione 51 N. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettanta/00 |  | cad |  | 270,00 |  |
| 15.9.110.0 | Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale. |  |  |  |  |  |
|  | Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.110.1 | 50kVA 190WPv 1100WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoventi/00 |  | cad |  | 2.220,00 |  |
| 15.9.110.2 | 100kVA 320WPv 1750WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentosessanta/00 |  | cad |  | 2.560,00 |  |
| 15.9.110.3 | 160kVA 460WPv 2350WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilacento/00 |  | cad |  | 3.100,00 |  |
| 15.9.110.4 | 200kVA 550WPv 2800WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentoventi/00 |  | cad |  | 3.620,00 |  |
| 15.9.110.5 | 250kVA 650WPv 3250WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecento/00 |  | cad |  | 3.900,00 |  |
| 15.9.110.6 | 315kVA 780WPv 3850WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecento/00 |  | cad |  | 4.200,00 |  |
| 15.9.110.7 | 400kVA 930WPv 4600WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocento/00 |  | cad |  | 4.800,00 |  |
| 15.9.110.8 | 500kVA 1100WPv 5500WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 5.550,00 |  |
| 15.9.110.9 | 630kVA 1300WPv 6500WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimilasettecentocinquanta/00 |  | cad |  | 6.750,00 |  |
| 15.9.110.10 | 800kVA 1500WPv 9000WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottomila/00 |  | cad |  | 8.000,00 |  |
| 15.9.110.11 | 1000kVA 1700WPv 10500WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemila/00 |  | cad |  | 9.000,00 |  |
| 15.9.110.12 | 1250kVA - 2200WPv-14000WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro undicimilacento/00 |  | cad |  | 11.100,00 |  |
| 15.9.110.13 | 1600kVA - 2600WPv-17000WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacinquecento/00 |  | cad |  | 13.500,00 |  |
| 15.9.110.14 | 2000kVA - 3200WPv-22000WPc. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millenovecento/00 |  | cad |  | 1.900,00 |  |
| 15.9.120.0 | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile. |  |  |  |  |  |
|  | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile, esente da PCB-PCT, da aggiungere ai prezzi di cui al punto 15.9.110, per potenze: |  |  |  |  |  |
| 15.9.120.1 | 50kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 |  | cad |  | 830,00 |  |
| 15.9.120.2 | 100kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 |  | cad |  | 1.100,00 |  |
| 15.9.120.3 | 160kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 |  | cad |  | 1.370,00 |  |
| 15.9.120.4 | 200kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentocinquanta/00 |  | cad |  | 1.450,00 |  |
| 15.9.120.5 | 250kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleseicento/00 |  | cad |  | 1.600,00 |  |
| 15.9.120.6 | 315kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 |  | cad |  | 1.860,00 |  |
| 15.9.120.7 | 400kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoottanta/00 |  | cad |  | 2.380,00 |  |
| 15.9.120.8 | 500kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentotrenta/00 |  | cad |  | 2.530,00 |  |
| 15.9.120.9 | 630kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentotrenta/00 |  | cad |  | 2.630,00 |  |
| 15.9.120.10 | 800kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentoventi/00 |  | cad |  | 3.720,00 |  |
| 15.9.120.11 | 1.000kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecento/00 |  | cad |  | 3.900,00 |  |
| 15.9.120.12 | 1.250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.450,00 |  |
| 15.9.120.13 | 1.600kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasettecento/00 |  | cad |  | 5.700,00 |  |
| 15.9.120.14 | 2.000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settemilatrecento/00 |  | cad |  | 7.300,00 |  |
| 15.9.121.0 | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico. |  |  |  |  |  |
|  | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al primario 10/20kV con commutatore esterno. Per potenze: |  |  |  |  |  |
| 15.9.121.1 | 50kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centoquaranta/00 |  | cad |  | 140,00 |  |
| 15.9.121.2 | 100kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 |  | cad |  | 170,00 |  |
| 15.9.121.3 | 160kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 |  | cad |  | 200,00 |  |
| 15.9.121.4 | 200kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 |  | cad |  | 230,00 |  |
| 15.9.121.5 | 250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 |  | cad |  | 250,00 |  |
| 15.9.121.6 | 315kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentottanta/00 |  | cad |  | 280,00 |  |
| 15.9.121.7 | 400kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 |  | cad |  | 310,00 |  |
| 15.9.121.8 | 500kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 |  | cad |  | 340,00 |  |
| 15.9.121.9 | 630kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocento/00 |  | cad |  | 400,00 |  |
| 15.9.121.10 | 800kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 |  | cad |  | 450,00 |  |
| 15.9.121.11 | 1000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 |  | cad |  | 570,00 |  |
| 15.9.121.12 | 1250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 |  | cad |  | 670,00 |  |
| 15.9.121.13 | 1600kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 |  | cad |  | 830,00 |  |
| 15.9.121.14 | 2000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 |  | cad |  | 950,00 |  |
| 15.9.122.0 | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico. |  |  |  |  |  |
|  | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al secondario (7 morsetti) a piena potenza su entrambe le tensioni in uscita. Per potenze: |  |  |  |  |  |
| 15.9.122.1 | 50kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettanta/00 |  | cad |  | 270,00 |  |
| 15.9.122.2 | 100kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventi/00 |  | cad |  | 320,00 |  |
| 15.9.122.3 | 160kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 |  | cad |  | 360,00 |  |
| 15.9.122.4 | 200kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventi/00 |  | cad |  | 420,00 |  |
| 15.9.122.5 | 250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessanta/00 |  | cad |  | 460,00 |  |
| 15.9.122.6 | 315kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 |  | cad |  | 520,00 |  |
| 15.9.122.7 | 400kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 |  | cad |  | 570,00 |  |
| 15.9.122.8 | 500kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 |  | cad |  | 620,00 |  |
| 15.9.122.9 | 630kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 |  | cad |  | 730,00 |  |
| 15.9.122.10 | 800kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 |  | cad |  | 830,00 |  |
| 15.9.122.11 | 1000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novecentottanta/00 |  | cad |  | 980,00 |  |
| 15.9.122.12 | 1250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.240,00 |  |
| 15.9.122.13 | 1600kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 |  | cad |  | 1.500,00 |  |
| 15.9.122.14 | 2000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 |  | cad |  | 2.100,00 |  |
| 15.9.130.0 | Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale. |  |  |  |  |  |
|  | Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.130.1 | Filtro aria al gel di silice. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 |  | cad |  | 80,00 |  |
| 15.9.130.2 | Termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio). |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 |  | cad |  | 150,00 |  |
| 15.9.130.3 | Relè bucholtz a due contatti elettrici. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 |  | cad |  | 200,00 |  |
| 15.9.130.4 | Cassetta centralizzata circuiti ausiliari. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventi/00 |  | cad |  | 220,00 |  |
| 15.9.130.5 | Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino a 400kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 |  | cad |  | 570,00 |  |
| 15.9.130.6 | Valvola di sicurezza. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 |  | cad |  | 150,00 |  |
| 15.9.130.7 | Indicatore livello olio con contatti. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 |  | cad |  | 190,00 |  |
| 15.9.140.0 | Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica. |  |  |  |  |  |
|  | Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.140.1 | 100kVA Pv: 480W Pc: 1.950W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seimilasettecento/00 |  | cad |  | 6.700,00 |  |
| 15.9.140.2 | 160kVA Pv: 650W Pc: 2.850W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settemilaquattrocentocinquanta/00 |  | cad |  | 7.450,00 |  |
| 15.9.140.3 | 200kVA Pv: 800W Pc : 3.700W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottomila/00 |  | cad |  | 8.000,00 |  |
| 15.9.140.4 | 250kVA Pv: 880W Pc: 3.800W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottomilacinquecento/00 |  | cad |  | 8.500,00 |  |
| 15.9.140.5 | 315kVA Pv:1.030W Pc: 4.600W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novemilatrecento/00 |  | cad |  | 9.300,00 |  |
| 15.9.140.6 | 400kVA Pv:1.200W Pc: 5.500W a 120° |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro diecimilasettanta/00 |  | cad |  | 10.070,00 |  |
| 15.9.140.7 | 500kVA Pv:1.400W Pc: 6.780W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro undicimilatrecentocinquanta/00 |  | cad |  | 11.350,00 |  |
| 15.9.140.8 | 630kVA Pv:1.650W Pc: 7.800W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilacinquecento/00 |  | cad |  | 12.500,00 |  |
| 15.9.140.9 | 800kVA Pv:2.000W Pc: 9.200W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilacinquecento/00 |  | cad |  | 14.500,00 |  |
| 15.9.140.10 | 1.000kVA Pv:2.300W Pc:10.800W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro sedicimilatrecento/00 |  | cad |  | 16.300,00 |  |
| 15.9.140.11 | 1.250kVA Pv:2.700W Pc: 13.100W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro diciannovemila/00 |  | cad |  | 19.000,00 |  |
| 15.9.140.12 | 1.600kVA Pv:3100W Pc: 15.800W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ventitremila/00 |  | cad |  | 23.000,00 |  |
| 15.9.140.13 | 2.000kVA Pv:4.000W Pc:18.000W. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro venticinquemilacinquecento/00 |  | cad |  | 25.500,00 |  |
| 15.9.150.0 | Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica. |  |  |  |  |  |
|  | Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
| 15.9.150.1 | Tre termoresistenze su colonne BT. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 |  | cad |  | 260,00 |  |
| 15.9.150.2 | Termometro a quadrante con due contatti. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocento/00 |  | cad |  | 400,00 |  |
| 15.9.150.3 | Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodieci/00 |  | cad |  | 410,00 |  |
| 15.9.150.4 | Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza fino a 1.250 kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 |  | cad |  | 770,00 |  |
| 15.9.150.5 | Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza da 1.600-2.000kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 1.550,00 |  |
| 15.9.150.6 | Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza fino a 1.000 kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovanta/00 |  | cad |  | 390,00 |  |
| 15.9.150.7 | Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza da 1.250-2.000 kVA |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 |  | cad |  | 520,00 |  |
| 15.9.150.8 | Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna e comando ventilatori tangenziali |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessanta/00 |  | cad |  | 460,00 |  |
| 15.9.151.0 | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico. |  |  |  |  |  |
|  | Incremento al prezzo del trasformatore elettrico isolato in resina epossidica per doppia tensione al primario 10/20kV. Per potenze: |  |  |  |  |  |
| 15.9.151.1 | 100kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 |  | cad |  | 500,00 |  |
| 15.9.151.2 | 160kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 |  | cad |  | 600,00 |  |
| 15.9.151.3 | 200kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 |  | cad |  | 660,00 |  |
| 15.9.151.4 | 250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 |  | cad |  | 720,00 |  |
| 15.9.151.5 | 315kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentottanta/00 |  | cad |  | 780,00 |  |
| 15.9.151.6 | 400kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 |  | cad |  | 830,00 |  |
| 15.9.151.7 | 500kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro novecentotrenta/00 |  | cad |  | 930,00 |  |
| 15.9.151.8 | 630kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 |  | cad |  | 1.030,00 |  |
| 15.9.151.9 | 800kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecentonovanta/00 |  | cad |  | 1.190,00 |  |
| 15.9.151.10 | 1000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.340,00 |  |
| 15.9.151.11 | 1250kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 |  | cad |  | 1.550,00 |  |
| 15.9.151.12 | 1600kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 |  | cad |  | 1.860,00 |  |
| 15.9.151.13 | 2000kVA. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosettanta/00 |  | cad |  | 2.270,00 |  |
| 15.9.160.0 | Scomparto normalizzato di bassa tensione. |  |  |  |  |  |
|  | Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: |  |  |  |  |  |
| 15.9.160.1 | Icc:25kA In:400A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecento/00 |  | cad |  | 3.300,00 |  |
| 15.9.160.2 | Icc:25kA In:400A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicento/00 |  | cad |  | 3.600,00 |  |
| 15.9.160.3 | Icc:35kA In:630A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.350,00 |  |
| 15.9.160.4 | Icc:35kA In:630A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 |  | cad |  | 3.700,00 |  |
| 15.9.160.5 | Icc:35kA In:800A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.450,00 |  |
| 15.9.160.6 | Icc:35kA In:800A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.850,00 |  |
| 15.9.160.7 | Icc:40kA In:1250A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentocinquanta/00 |  | cad |  | 3.650,00 |  |
| 15.9.160.8 | Icc:40kA In:1250A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquanta/00 |  | cad |  | 4.050,00 |  |
| 15.9.160.9 | Icc:50kA In:1600A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocento/00 |  | cad |  | 3.800,00 |  |
| 15.9.160.10 | Icc:50kA In:1600A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.150,00 |  |
| 15.9.160.11 | Icc:50kA In:2000A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.250,00 |  |
| 15.9.160.12 | Icc:50kA In:2000A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.650,00 |  |
| 15.9.160.13 | Icc:50kA In:2500A mm 600. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecento/00 |  | cad |  | 4.500,00 |  |
| 15.9.160.14 | Icc:50kA In:2500A mm 900. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentosessanta/00 |  | cad |  | 4.960,00 |  |
| 15.9.170 | Opere di completamento cabina di trasformazione. |  |  |  |  |  |
|  | Opere di completamento cabina di trasformazione consistenti in: - n. 2 estintori a polvere 6 kg di tipo omologato. - n. 1 serie di cartelli monitori (D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 493/96) - n. 1 pedana isolante - n. 1 mensola supporti per organi di manovra - n. 1 lampada portatile ricaricabile - n. 1 schema elettrico da inserire su apposita cornice in vetro. Il tutto posto in opera a corpo. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 |  | cad |  | 520,00 |  |
| 15.9.180 | Pulsante di sgancio. |  |  |  |  |  |
|  | Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT, fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 |  | cad |  | 130,00 |  |
| 15.9.190 | Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale. |  |  |  |  |  |
|  | Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro centottanta/00 |  | cad |  | 180,00 |  |
| 15.9.200.0 | Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori. |  |  |  |  |  |
|  | Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera. Sono compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: |  |  |  |  |  |
| 15.9.200.1 | 10,5 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 |  | cad |  | 500,00 |  |
| 15.9.200.2 | 14,7 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 |  | cad |  | 670,00 |  |
| 15.9.200.3 | 16,8 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 |  | cad |  | 700,00 |  |
| 15.9.200.4 | 25,2 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 |  | cad |  | 750,00 |  |
| 15.9.200.5 | 33,6 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoottanta/00 |  | cad |  | 880,00 |  |
| 15.9.200.6 | 50,4 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 |  | cad |  | 1.000,00 |  |
| 15.9.200.7 | 75,6 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquaranta/00 |  | cad |  | 1.340,00 |  |
| 15.9.200.8 | 92,4 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 |  | cad |  | 1.550,00 |  |
| 15.9.200.9 | 109,2 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosessanta/00 |  | cad |  | 1.760,00 |  |
| 15.9.200.10 | 126,0 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoottanta/00 |  | cad |  | 2.180,00 |  |
| 15.9.200.11 | 151,2 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventi/00 |  | cad |  | 2.420,00 |  |
| 15.9.200.12 | 168,0 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentocinquanta/00 |  | cad |  | 2.350,00 |  |
| 15.9.200.13 | 231,0 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentotrenta/00 |  | cad |  | 4.230,00 |  |
| 15.9.200.14 | 277,2 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentocinquanta/00 |  | cad |  | 4.650,00 |  |
| 15.9.200.15 | 323,4 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentocinquanta/00 |  | cad |  | 5.250,00 |  |
| 15.9.210.0 | Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso. |  |  |  |  |  |
|  | Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera. Sono compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: |  |  |  |  |  |
| 15.9.210.1 | 4,2 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 |  | cad |  | 250,00 |  |
| 15.9.210.2 | 8,4 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 |  | cad |  | 260,00 |  |
| 15.9.210.3 | 12,6 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 |  | cad |  | 310,00 |  |
| 15.9.210.4 | 21 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventi/00 |  | cad |  | 420,00 |  |
| 15.9.210.5 | 25 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrenta/00 |  | cad |  | 430,00 |  |
| 15.9.210.6 | 33,6 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 |  | cad |  | 510,00 |  |
| 15.9.210.7 | 42 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 |  | cad |  | 570,00 |  |
| 15.9.210.8 | 50 kVar. |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 |  | cad |  | 620,00 |  |
| 15.9.211.0 | Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico. |  |  |  |  |  |
|  | Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico. |  |  |  |  |  |
| 15.9.211.1 | Per potenza fino a 231 kVAR |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 |  | cad |  | 360,00 |  |
| 15.9.211.2 | Per potenza da 277 kVAR a 323,4 kVAR |  |  |  |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 |  | cad |  | 720,00 |  |