| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.30 | ### UNITÀ AUTONOME DI CONDIZIONAMENTO |  |  |
| 13.30.60.0 | Condizionatore d'ambiente a due sezioni, tipo ad armadio, potenza nominale frigorifera 9,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da una UNITÀ INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITÀ ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico funzionante a gas frigorifero ecologico, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 2.000 mc/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 9,0 kW; potenzialità termica in funzionamento a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.: 10,2 kW; potenza elettrica massima assorbita: 4,1 kW; potenzialità termica con batteria ad acqua a 70°C ed aria a 20°C: 18,4 kW; potenzialità termica della batteria elettrica integrativa: 3,0 kW. Il condizionatore e' corredato di quadro elettrico con interruttore generale e sezionatore, pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e delle sicurezze. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con doppio ordine di alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la batteria di riscaldamento elettrico, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, la griglia di aspirazione aria ambiente. E' compreso inoltre la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, mentre restano esclusi i collegamenti elettrici e le linee frigorifere. |  |  |
| 13.30.60.1 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni per solo raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentoottanta/00 | cad | 4.280,00 |
| 13.30.60.2 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni a pompa di calore. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 5.450,00 |
| 13.30.60.3 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 | cad | 230,00 |
| 13.30.60.4 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantanove/00 | cad | 399,00 |
| 13.30.60.5 | Batteria di riscaldamento elettrica. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.30.60.6 | Dispositivo per funzionamento a basse temperature |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasette/00 | cad | 487,00 |
| 13.30.60.7 | Griglia di aspirazione aria. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.30.61.0 | Condizionatore d'ambiente a due sezioni, tipo ad armadio, potenza nominale frigorifera 14,7 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da una UNITÀ INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITÀ ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico funzionante a gas frigorifero ecologico, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 3.400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 14,7 kW; potenzialità termica in funzionamento a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.: 17,7 kW; potenza elettrica massima assorbita: 6,0 kW; potenzialità termica con batteria ad acqua a 70°C ed aria a 20°C: 29,3 kW; potenzialità termica della batteria elettrica integrativa: 5,0 kW. Il condizionatore e' corredato di quadro elettrico con interruttore generale e sezionatore, pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e delle sicurezze. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con doppio ordine di alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la batteria di riscaldamento elettrico, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, la griglia di aspirazione aria ambiente. E' compreso inoltre la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, mentre restano esclusi i collegamenti elettrici e le linee frigorifere |  |  |
| 13.30.61.1 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni per solo raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 5.480,00 |
| 13.30.61.2 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni a pompa di calore. |  |  |
|  | cadauno euro seimilatrecentosettanta/00 | cad | 6.370,00 |
| 13.30.61.3 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.30.61.4 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.30.61.5 | Batteria di riscaldamento elettrica. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.30.61.6 | Dispositivo per funzionamento a basse temperature. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.30.61.7 | Griglia di aspirazione aria. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.30.62.0 | Condizionatore d'ambiente a due sezioni, tipo ad armadio, potenza nominale frigorifera 24,6 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da una UNITÀ INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITÀ ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico funzionante a gas frigorifero ecologico, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 5.100 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 24,6 kW; potenzialità termica in funzionamento a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.: 25,5 kW; potenza elettrica massima assorbita: 9,6 kW; potenzialità termica con batteria ad acqua a 70°C ed aria a 20°C: 44,6 kW; potenzialità termica della batteria elettrica integrativa: 7,0 kW. Il condizionatore e' corredato di quadro elettrico con interruttore generale e sezionatore, pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e delle sicurezze. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con doppio ordine di alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la batteria di riscaldamento elettrico, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, la griglia di aspirazione aria ambiente. E' compreso inoltre la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, mentre restano esclusi i collegamenti elettrici e le linee frigorifere. |  |  |
| 13.30.62.1 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni per solo raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro settemilatrecentosessanta/00 | cad | 7.360,00 |
| 13.30.62.2 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni a pompa di calore. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilasettecentoottanta/00 | cad | 8.780,00 |
| 13.30.62.3 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.30.62.4 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.30.62.5 | Batteria di riscaldamento elettrica. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.30.62.6 | Dispositivo per funzionamento a basse temperature. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.30.62.7 | Griglia di aspirazione aria. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.30.63.0 | Condizionatore d'ambiente a due sezioni, tipo ad armadio, potenza nominale frigorifera 31,9 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da una UNITÀ INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITÀ ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico funzionante a gas frigorifero ecologico, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 6.800 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 31,9 kW; potenzialità termica in funzionamento a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.: 33,2 kW; potenza elettrica massima assorbita: 12,5 kW; potenzialità termica con batteria ad acqua a 70°C ed aria a 20°C: 61,8 kW; potenzialità termica della batteria elettrica integrativa: 10,0 kW. Il condizionatore e' corredato di quadro elettrico con interruttore generale e sezionatore, pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e delle sicurezze. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con doppio ordine di alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la batteria di riscaldamento elettrico, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, la griglia di aspirazione aria ambiente. E' compreso inoltre la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, mentre restano esclusi i collegamenti elettrici e le linee frigorifere. |  |  |
| 13.30.63.1 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni per solo raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro novemilaquattrocentodieci/00 | cad | 9.410,00 |
| 13.30.63.2 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni a pompa di calore. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilacinquecento/00 | cad | 10.500,00 |
| 13.30.63.3 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.30.63.4 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.30.63.5 | Batteria di riscaldamento elettrica. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.30.63.6 | Dispositivo per funzionamento a basse temperature. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.30.63.7 | Griglia di aspirazione aria. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.30.64.0 | Condizionatore d'ambiente a due sezioni, tipo ad armadio, potenza nominale frigorifera 40,2 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da una UNITÀ INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITÀ ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico funzionante a gas frigorifero ecologico, batteria di scambio termico, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 10.200 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 40,2 kW; potenzialità termica in funzionamento a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.: 41,0 kW; potenza elettrica massima assorbita: 16,3 kW; potenzialità termica con batteria ad acqua a 70°C ed aria a 20°C: 91,1 kW; potenzialità termica della batteria elettrica integrativa: 15,5 kW. Il condizionatore e' corredato di quadro elettrico con interruttore generale e sezionatore, pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e delle sicurezze. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con doppio ordine di alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la batteria di riscaldamento elettrico, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, la griglia di aspirazione aria ambiente. E' compreso inoltre la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, mentre restano esclusi i collegamenti elettrici e le linee frigorifere. |  |  |
| 13.30.64.1 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni per solo raffreddamento. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilasettanta/00 | cad | 11.070,00 |
| 13.30.64.2 | Condizionatore autonomo a 2 sezioni a pompa di calore. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilasettecentoquaranta/00 | cad | 13.740,00 |
| 13.30.64.3 | Plenum di mandata con bocchette |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.30.64.4 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.30.64.5 | Batteria di riscaldamento elettrica. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.30.64.6 | Dispositivo per funzionamento a basse temperature. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.30.64.7 | Griglia di aspirazione aria. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantacinque/00 | cad | 185,00 |
| 13.30.81.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit con inverter, tipo in vista a parete. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.81.1 | Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.30.81.2 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.30.81.3 | Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.30.81.4 | Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.30.81.5 | Versione pompa di calore con PF = 5,8 - PR = 8,0 - PA = 2,8 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoquaranta/00 | cad | 3.340,00 |
| 13.30.81.6 | Versione pompa di calore con PF = 7,0 - PR = 8,0 - PA = 3,3 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentotrenta/00 | cad | 4.230,00 |
| 13.30.81.7 | Versione pompa di calore con PF = 8,0 - PR = 9,5 - PA = 3,8 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentoventi/00 | cad | 4.520,00 |
| 13.30.82.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit con inverter, tipo in vista a pavimento. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.82.1 | Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentodieci/00 | cad | 1.710,00 |
| 13.30.82.2 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentotrenta/00 | cad | 1.930,00 |
| 13.30.82.3 | Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecento/00 | cad | 1.700,00 |
| 13.30.82.4 | Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentotrenta/00 | cad | 2.130,00 |
| 13.30.82.5 | Versione pompa di calore con PF = 5,3 - PR = 5,3 - PA = 2,8 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentoottanta/00 | cad | 4.180,00 |
| 13.30.91.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a parete. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.91.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.30.91.2 | Versione solo freddo con PF = 3,3 - PA = 1,2 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentonovanta/00 | cad | 1.890,00 |
| 13.30.91.3 | Versione solo freddo con PF = 5,1 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentocinquanta/00 | cad | 2.750,00 |
| 13.30.91.4 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,3 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecento/00 | cad | 3.200,00 |
| 13.30.91.5 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocento/00 | cad | 3.800,00 |
| 13.30.91.6 | Versione solo freddo con PF = 9,2 - PA = 3,5 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentosessanta/00 | cad | 4.360,00 |
| 13.30.91.7 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.30.91.8 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoventi/00 | cad | 2.320,00 |
| 13.30.91.9 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.30.91.10 | Versione pompa di calore con PF = 6,0 - PR = 7,1 - PA = 2,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentoventi/00 | cad | 3.920,00 |
| 13.30.91.11 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettanta/00 | cad | 4.070,00 |
| 13.30.91.12 | Versione pompa di calore con PF = 9,2 - PR = 11,2 - PA = 4,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentodieci/00 | cad | 4.910,00 |
| 13.30.92.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a pavimento. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.92.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentodieci/00 | cad | 1.810,00 |
| 13.30.92.2 | Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentotrenta/00 | cad | 2.130,00 |
| 13.30.92.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentoottanta/00 | cad | 2.780,00 |
| 13.30.92.4 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentonovanta/00 | cad | 2.190,00 |
| 13.30.92.5 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentodieci/00 | cad | 2.610,00 |
| 13.30.92.6 | Versione a pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentotrenta/00 | cad | 3.430,00 |
| 13.30.93.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a soffitto. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.93.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.30.93.2 | Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.30.93.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentoventi/00 | cad | 2.820,00 |
| 13.30.93.4 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentosessanta/00 | cad | 3.360,00 |
| 13.30.93.5 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 2,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentosessanta/00 | cad | 3.560,00 |
| 13.30.93.6 | Versione solo freddo con PF = 9,7 - PA = 3,7 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentodieci/00 | cad | 4.110,00 |
| 13.30.93.7 | Versione solo freddo con PF = 12,4 - PA = 4,5 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilatrenta/00 | cad | 5.030,00 |
| 13.30.93.8 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoquaranta/00 | cad | 2.240,00 |
| 13.30.93.9 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosessanta/00 | cad | 2.660,00 |
| 13.30.93.10 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoottanta/00 | cad | 3.480,00 |
| 13.30.93.11 | Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,3 - PA = 2,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentoventi/00 | cad | 4.120,00 |
| 13.30.93.12 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentocinquanta/00 | cad | 3.850,00 |
| 13.30.93.13 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentonovanta/00 | cad | 4.690,00 |
| 13.30.93.14 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentodieci/00 | cad | 5.610,00 |
| 13.30.94.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo a cassetta a 4 vie da incasso nel controsoffitto. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.94.1 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentoventi/00 | cad | 3.320,00 |
| 13.30.94.2 | Versione solo freddo con PF = 5,2 - PA = 2,2 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentosettanta/00 | cad | 3.770,00 |
| 13.30.94.3 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentodieci/00 | cad | 4.110,00 |
| 13.30.94.4 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentosessanta/00 | cad | 4.460,00 |
| 13.30.94.5 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,6 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquaranta/00 | cad | 5.040,00 |
| 13.30.94.6 | Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,8 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentoventi/00 | cad | 5.620,00 |
| 13.30.94.7 | Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.30.94.8 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentotrenta/00 | cad | 4.230,00 |
| 13.30.94.9 | Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,1 - PA = 2,6 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacinquanta/00 | cad | 5.050,00 |
| 13.30.94.10 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentosessanta/00 | cad | 4.760,00 |
| 13.30.94.11 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 3,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentotrenta/00 | cad | 5.630,00 |
| 13.30.94.12 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 5,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro seimiladuecentodieci/00 | cad | 6.210,00 |
| 13.30.95.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo in vista a cassetta pensile a soffitto. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.95.1 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettanta/00 | cad | 4.070,00 |
| 13.30.95.2 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentoquaranta/00 | cad | 4.740,00 |
| 13.30.95.3 | Versione solo freddo con PF = 12,2 - PA = 4,5 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 5.450,00 |
| 13.30.95.4 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,2 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentosettanta/00 | cad | 4.370,00 |
| 13.30.95.5 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 4,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilatrecentoventi/00 | cad | 5.320,00 |
| 13.30.95.6 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 4,7 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro seimilatrenta/00 | cad | 6.030,00 |
| 13.30.96.0 | Condizionatore d'ambiente monosplit, tipo canalizzabile da controsoffitto. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando a filo e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle griglie di mandata e ripresa, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). |  |  |
| 13.30.96.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.30.96.2 | Versione solo freddo con PF = 3,6 - PA = 1,4 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentosettanta/00 | cad | 2.870,00 |
| 13.30.96.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,3 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentotrenta/00 | cad | 3.330,00 |
| 13.30.96.4 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentonovanta/00 | cad | 3.890,00 |
| 13.30.96.5 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentoventi/00 | cad | 4.320,00 |
| 13.30.96.6 | Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentocinquanta/00 | cad | 5.150,00 |
| 13.30.96.7 | Versione solo freddo con PF = 20,0 - PA = 8,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaseicentotrenta/00 | cad | 6.630,00 |
| 13.30.96.8 | Versione solo freddo con PF = 24,2 - PA = 9,4 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro settemilaottocentoottanta/00 | cad | 7.880,00 |
| 13.30.96.9 | Versione pompa di calore con PF = 2,2 - PR = 2,5 - PA = 0,9 - L = 20. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosessanta/00 | cad | 2.260,00 |
| 13.30.96.10 | Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,7 - L = 20. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentocinquanta/00 | cad | 2.950,00 |
| 13.30.96.11 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoottanta/00 | cad | 3.480,00 |
| 13.30.96.12 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentoottanta/00 | cad | 4.180,00 |
| 13.30.96.13 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaottocentonovanta/00 | cad | 4.890,00 |
| 13.30.96.14 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasettecentotrenta/00 | cad | 5.730,00 |
| 13.30.96.15 | Versione pompa di calore con PF = 19,5 - PR = 23,4 - PA = 7,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro settemiladuecento/00 | cad | 7.200,00 |
| 13.30.96.16 | Versione pompa di calore con PF = 25,0 - PR = 27,0 - PA = 9,4 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilacinquecentosessanta/00 | cad | 8.560,00 |
| 13.30.97.0 | Condizionatore d'ambiente solo raffreddamento, tipo twinsplit o triplesplit. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità interna più lontana: L(m). |  |  |
| 13.30.97.1 | Unità esterna con PF = 7,2 - PA = 3,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.30.97.2 | Unità esterna con PF = 9,9 - PA = 3,8 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentonovanta/00 | cad | 2.590,00 |
| 13.30.97.3 | Unità esterna con PF = 12,4 - PA = 4,6 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentosettanta/00 | cad | 2.870,00 |
| 13.30.97.4 | Unità esterna con PF = 19,5 - PA = 7,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicento/00 | cad | 4.600,00 |
| 13.30.97.5 | Unità esterna con PF = 24,6 - PA = 9,4 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicentosessanta/00 | cad | 4.660,00 |
| 13.30.97.6 | Unità interna in vista a parete con PF = 7,4. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.30.97.7 | Unità interna in vista a parete con PF = 9,9. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.30.97.8 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.30.97.9 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 5,3. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.30.97.10 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.97.11 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,4. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.30.97.12 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,3. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.30.97.13 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 12,4. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 13.30.97.14 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,9. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.30.97.15 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 5,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentonovanta/00 | cad | 2.190,00 |
| 13.30.97.16 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,5. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentotrenta/00 | cad | 2.230,00 |
| 13.30.97.17 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoventi/00 | cad | 2.320,00 |
| 13.30.97.18 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.30.97.19 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,3. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentosettanta/00 | cad | 2.870,00 |
| 13.30.97.20 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.30.97.21 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 9,9. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.30.97.22 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,3. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoottanta/00 | cad | 2.580,00 |
| 13.30.97.23 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,9. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.97.24 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 5,3. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.97.25 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,5. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoventi/00 | cad | 1.820,00 |
| 13.30.97.26 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoottanta/00 | cad | 1.880,00 |
| 13.30.97.27 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,5. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 13.30.97.28 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoventi/00 | cad | 2.520,00 |
| 13.30.98.0 | Condizionatore d'ambiente a pompa di calore, tipo twinsplit o triplesplit. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità interna più lontana: L(m). |  |  |
| 13.30.98.1 | Unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoquaranta/00 | cad | 2.540,00 |
| 13.30.98.2 | Unità esterna con PF = 9,9 - PR = 11,6 - PA = 3,8 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoottanta/00 | cad | 3.180,00 |
| 13.30.98.3 | Unità esterna con PF = 12,4 - PR = 13,4 - PA = 4,6 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentoquaranta/00 | cad | 3.440,00 |
| 13.30.98.4 | Unità esterna con PF = 19,5 - PR = 21,7 - PA = 7,9 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentoottanta/00 | cad | 5.180,00 |
| 13.30.98.5 | Unità esterna con PF = 24,6 - PR = 26,8 - PA = 9,4 - L = 50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilanovecentosessanta/00 | cad | 5.960,00 |
| 13.30.98.6 | Unità interna in vista a parete con PF = 7,4 - PR = 8,3 |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.30.98.7 | Unità interna in vista a parete con PF = 10,3 - PR = 12,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.30.98.8 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,1 - PR = 4,3. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.30.98.9 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,8 - PR = 5,8. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.30.98.10 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.98.11 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,3 - PR = 8,7. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.30.98.12 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,0 - PR = 11,6. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.30.98.13 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 12,4 - PR = 15,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 13.30.98.14 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,6 - PR = 4,6. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.30.98.15 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 4,8 - PR = 5,8. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentonovanta/00 | cad | 2.190,00 |
| 13.30.98.16 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentotrenta/00 | cad | 2.230,00 |
| 13.30.98.17 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3 - PR = 8,7. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoventi/00 | cad | 2.320,00 |
| 13.30.98.18 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,3 - PR = 12,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.30.98.19 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,8 - PR = 15,3. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentosettanta/00 | cad | 2.870,00 |
| 13.30.98.20 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3 - PR = 8,7. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.30.98.21 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 10,0 - PR = 12,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.30.98.22 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,8 - PR = 15,3. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoottanta/00 | cad | 2.580,00 |
| 13.30.98.23 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,8 - PR = 4,2. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.98.24 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 4,4 - PR = 5,6. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.98.25 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoventi/00 | cad | 1.820,00 |
| 13.30.98.26 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2 - PR = 8,6. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoottanta/00 | cad | 1.880,00 |
| 13.30.98.27 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,0 - PR = 11,6. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 13.30.98.28 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4 - PR = 15,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoventi/00 | cad | 2.520,00 |
| 13.30.99.0 | Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit. |  |  |
|  | Accessori per condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia. |  |  |
| 13.30.99.1 | Pannello di comando fino a 5 unità interne. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovanta/00 | cad | 290,00 |
| 13.30.99.2 | Scheda di interfaccia per controllo remoto. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.30.99.3 | Scheda di interfaccia per comando di apparecchiatura esterna. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.30.99.4 | Kit per funzione di raffreddamento con basse temperature esterne. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.30.99.5 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquattordici/00 | cad | 314,00 |
| 13.30.99.6 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantadue/00 | cad | 342,00 |
| 13.30.99.7 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantatre/00 | cad | 383,00 |
| 13.30.99.8 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.30.99.9 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.30.99.10 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantadue /00 | cad | 492,00 |
| 13.30.99.11 | Kit per pompa sollevamento condensa. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.30.99.12 | Giunto di sdoppiamento in 2 linee per tubazioni frigorifere. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 13.30.99.13 | Giunto di sdoppiamento in 3 linee per tubazioni frigorifere. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 13.30.99.14 | Ventilatore maggiorato per unità esterne con PF = 20,0 e 24,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantotto/00 | cad | 458,00 |
| 13.30.100.0 | Condizionatore d'ambiente solo raffreddamento, tipo multisplit. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna e' disponibile in 3 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili il kit per far funzionare l'unità esterna con basse temperature, il pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35° C b.s. e aria interna a 27° C b.s. e 19,5° C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unità interne collegabili: N. Lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m). |  |  |
| 13.30.100.1 | Unità esterna con PF=4,8 - PA=1,5 - N=3 - L=40. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.30.100.2 | Unità esterna con PF=6,1 - PA=1,9 - N=4 - L=60. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoottanta/00 | cad | 2.580,00 |
| 13.30.100.3 | Unità esterna con PF=8,8 - PA=3,1 - N=5 - L=75. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentosessanta00 | cad | 3.960,00 |
| 13.30.100.4 | Unità interna a parete in vista PF=2,3. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.30.100.5 | Unità interna a parete in vista PF=3,4. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.30.100.6 | Unità interna a parete in vista PF=5,1. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.30.100.7 | Unità interna a pavimento in vista PF=2,3. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.30.100.8 | Unità interna a pavimento in vista PF=3,4. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.30.100.9 | Unità interna a pavimento in vista PF=5,1. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.30.100.10 | Unità interna a soffitto in vista PF=2,3. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.30.100.11 | Unità interna a soffitto in vista PF=3,4. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.30.100.12 | Unità interna a soffitto in vista PF=5,1. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.30.100.13 | Unità interna a cassetta da incasso PF=3,4. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessanta/00 | cad | 1.960,00 |
| 13.30.100.14 | Unità interna a cassetta da incasso PF=5,1. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.30.100.15 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=2,3. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.30.100.16 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=3,4. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.30.100.17 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=5,1. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicento/00 | cad | 1.600,00 |
| 13.30.110.0 | Condizionatore d'ambiente a pompa di calore con inverter, tipo multisplit. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unita' esterna con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino ad un massimo di 7 unita' interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unita' interna. L'unita' esterna e' disponibile in 3 modelli differenziati per potenza e per numero di unita' interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unita' esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili il pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le unita' interne le quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unita' interne collegabili: N. Lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unita' esterna: L (m). |  |  |
| 13.30.110.1 | Unità esterna con PF=6,1 - PR=7,8 - PA=2,6 - N=3 - L=60. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentosettantadue/00 | cad | 2.772,00 |
| 13.30.110.2 | Unità esterna con PF=9,2 - PR=10,7 - PA=3,8 - N=4 - L=75. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecentoottantadue/00 | cad | 5.282,00 |
| 13.30.110.3 | Unità esterna con PF=14,5 - PR=16,5 - PA=5,8 - N=7 - L=115. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilasettecentonovantanove/00 | cad | 8.799,00 |
| 13.30.110.4 | Unità interna a parete in vista PF=2,3 - PR=3,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.30.110.5 | Unità interna a parete in vista PF=3,4 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.30.110.6 | Unità interna a parete in vista PF=5,1 - PR=5,7. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 13.30.110.7 | Unità interna a pavimento in vista PF=2,3 - PR=3,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.30.110.8 | Unità interna a pavimento in vista PF=3,4 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.30.110.9 | Unità interna a pavimento in vista PF=5,1 - PR=5,7. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 13.30.110.10 | Unità interna a soffitto in vista PF=2,3 -PR=3,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleventi/00 | cad | 1.020,00 |
| 13.30.110.11 | Unità interna a soffitto in vista PF=3,4 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.30.110.12 | Unità interna a soffitto in vista PF=5,1 - PR=5,7. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.30.110.13 | Unità interna a cassetta da incasso PF=3,4 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.30.110.14 | Unità interna a cassetta da incasso PF=5,1- PR=5,7. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentoottanta/00 | cad | 2.180,00 |
| 13.30.110.15 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=2,3 - PR=3,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.30.110.16 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=3,4 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.30.110.17 | Unità canalizzabile da controsoffitto PF=5,1 - PR=5,7. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentotrenta/00 | cad | 1.730,00 |
| 13.30.115.0 | Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo multislpit. |  |  |
|  | Accessori per condizionatori autonomi di tipo multisplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia. |  |  |
| 13.30.115.1 | Kit unità esterna per basse temperature. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.30.115.2 | Pannello di comando centralizzato. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovanta/00 | cad | 290,00 |
| 13.30.115.3 | Scheda di interfaccia per ogni unità interna. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici /00 | cad | 211,00 |
| 13.30.115.4 | Kit per pompa sollevamento condensa. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.30.120.0 | Condizionatore d'ambiente a pompa di calore, tipo a volume di refrigerante variabile con distribuzione a due tubi. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 16 unità interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unità interne. L'unità esterna e' disponibile in 3 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA(kW). Numero di unità interne collegabili: N. |  |  |
| 13.30.120.1 | Unità esterna con PF=14,0 - PR=16,0 - PA= 6,1 - N=8. |  |  |
|  | cadauno euro diecimiladuecentonovanta/00 | cad | 10.290,00 |
| 13.30.120.2 | Unità esterna con PF=22,4 - PR=25,0 - PA= 9,4 - N=13. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilacinquecentoventi/00 | cad | 11.520,00 |
| 13.30.120.3 | Unità esterna con PF=28,0 – PR =31,5 – PA = 11,8 - N=16. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilacinquecentosettanta/00 | cad | 12.570,00 |
| 13.30.120.4 | Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.30.120.5 | Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.30.120.6 | Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.30.120.7 | Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.30.120.8 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.120.9 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.30.120.10 | Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.30.120.11 | Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.120.12 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.30.120.13 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.30.120.14 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.30.120.15 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.30.120.16 | Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasessanta/00 | cad | 2.060,00 |
| 13.30.120.17 | Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.30.120.18 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.30.120.19 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoventi/00 | cad | 1.620,00 |
| 13.30.120.20 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosettanta/00 | cad | 1.670,00 |
| 13.30.120.21 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.30.120.22 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 13.30.120.23 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.30.120.24 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.30.120.25 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosettanta/00 | cad | 2.270,00 |
| 13.30.121.0 | Condizionatore d'ambiente a recupero di calore, tipo a volume di refrigerante variabile con distribuzione a tre tubi. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente a recupero di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, in grado di alimentare simultaneamente unità interne destinate sia al riscaldamento che al raffrescamento. Il recupero di calore avviene utilizzando le unità interne, in funzione delle necessità ambientali, come condensatori ed evaporatori dello stesso circuito frigorifero, mentre l'unità esterna dissipa il solo calore non smaltito dalle unità interne. Il sistema è costituito da una sola unità esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alimentare, tramite un'unica linea frigorifera a tre tubi, delle unità selettrici di riscaldamento/raffrescamento che a loro volta alimentano le unità interne. L'unità esterna e' disponibile in 2 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unità selettrici di riscaldamento/raffrescamento sono disponibili in 2 modelli differenziati per potenza massima globale delle unità interne alimentate. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA(kW). Numero di unità interne collegabili: N. |  |  |
| 13.30.121.1 | Unità esterna con PF=22,4 - PR=25,0 - PA= 9,4 - N=13. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilaseicentonovanta/00 | cad | 12.690.00 |
| 13.30.121.2 | Unità esterna con PF=28,0 - PR=31,5 - PA= 11,8 - N=16. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilanovecentoquaranta/00 | cad | 13.940,00 |
| 13.30.121.3 | Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.30.121.4 | Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.30.121.5 | Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.30.121.6 | Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.30.121.7 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.30.121.8 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.30.121.9 | Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.30.121.10 | Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.121.11 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.30.121.12 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.30.121.13 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentonovanta/00 | cad | 1.390,00 |
| 13.30.121.14 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.30.121.15 | Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasessanta/00 | cad | 2.060,00 |
| 13.30.121.16 | Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.30.121.17 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.30.121.18 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoventi/00 | cad | 1.620,00 |
| 13.30.121.19 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.670,00 |
| 13.30.121.20 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.30.121.21 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 13.30.121.22 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.30.121.23 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.30.121.24 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosettanta/00 | cad | 2.270,00 |
| 13.30.121.25 | Unità selettrice per alimentare fino ad un max di PF=11,6 - PR=12,5. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.30.121.26 | Unità selettrice per alimentare fino ad un max di PF=18,5 - PR=20,0. |  |  |
|  | cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.30.122.0 | Accessori per condizionatori d'ambiente di tipo a volume di refrigerante variabile con distribuzione a due o tre tubi. |  |  |
|  | Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. |  |  |
| 13.30.122.1 | Comando a filo per unità interna. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.30.122.2 | Telecomando a infrarossi per unità interna. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.30.122.3 | Pannello di comando ON/OFF per max 16 gruppi di unità interne. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.30.122.4 | Pannello centralizzato di regolazione per max 64 gruppi di unità interne. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.122.5 | Timer programmatore per max 64 gruppi di unità interne. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.30.122.6 | Scheda di interfaccia per controllo remoto. |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.30.122.7 | Scheda di interfaccia per comando di apparecchiatura esterna. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.30.122.8 | Commutatore stagionale caldo/freddo per unità esterna. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.30.122.9 | Motore ventilatore maggiorato per unità esterna. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentadue/00 | cad | 432,00 |
| 13.30.122.10 | Giunto doppio di derivazione fino a PF = 11,6 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.30.122.11 | Giunto doppio di derivazione fino a PF = 14,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.30.122.12 | Giunto doppio di derivazione fino a PF = 18,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.30.122.13 | Giunto doppio di derivazione fino a PF = 28,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 13.30.122.14 | Giunto triplo di derivazione fino a PF = 18,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.30.122.15 | Giunto triplo di derivazione fino a PF = 28,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasei/00 | cad | 196,00 |
| 13.30.122.16 | Collettore doppio di distribuzione a 4 attacchi fino a PF = 11,6 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosedici/00 | cad | 216,00 |
| 13.30.122.17 | Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi fino a PF = 14,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentanove/00 | cad | 339,00 |
| 13.30.122.18 | Collettore doppio di distribuzione a 6 attacchi fino a PF = 18,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantanove/00 | cad | 299,00 |
| 13.30.122.19 | Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi fino a PF = 28,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantacinque/00 | cad | 375,00 |
| 13.30.122.20 | Collettore triplo di distribuzione a 6 attacchi fino a PF = 18,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodiciassette/00 | cad | 417,00 |
| 13.30.122.21 | Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi fino a PF = 28,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasette/00 | cad | 487,00 |
| 13.30.122.22 | Kit per pompa sollevamento condensa. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.30.150.0 | Condizionatore d'ambiente per piccoli locali, tipo con condensatore raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali, utilizzante gas frigorifero ecologico, con condensatore raffreddato ad acqua costituito da mobile metallico in acciaio verniciato, batteria evaporante, ventilatori centrifughi, termostato ambiente, compressore alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice della portata d'acqua di raffreddamento, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore e' predisposto per l'inserimento di una batteria di riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u.: PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW). |  |  |
| 13.30.150.1 | PF = 3,00 - PA = 0,87. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.30.150.2 | PF = 4,50 - PA = 1,25. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.30.150.3 | Batteria riscaldamento ad acqua con potenza > 4,35 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantotto/00 | cad | 148,00 |
| 13.30.150.4 | Batteria riscaldamento elettrica da 1,20 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.30.160.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 10,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 2000 mc/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 10 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 1,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 3,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.160.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentotrenta/00 | cad | 3.330,00 |
| 13.30.160.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 | cad | 230,00 |
| 13.30.160.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventinove/00 | cad | 329,00 |
| 13.30.160.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 13.30.170.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 17,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 3400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 17 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 2,6 mc/h; potenza elettrica assorbita: 5,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.170.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentocinquanta/00 | cad | 4.150,00 |
| 13.30.170.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.30.170.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovanta/00 | cad | 390,00 |
| 13.30.170.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 13.30.180.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 25,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 5100 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 25 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 3,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 7,3 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.180.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentodieci/00 | cad | 5.810,00 |
| 13.30.180.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantacinque/00 | cad | 395,00 |
| 13.30.180.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.30.180.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 13.30.190.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 34,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 6800 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 34 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 5,1 mc/h; potenza elettrica assorbita: 11,2 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.190.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro settemilanovecentoventi/00 | cad | 7.920,00 |
| 13.30.190.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantanove/00 | cad | 489,00 |
| 13.30.190.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.30.190.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 13.30.200.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 50,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 10200 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 50 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 7,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 14,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 77 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.200.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilasettecentoottanta/00 | cad | 10.780,00 |
| 13.30.200.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.30.200.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.30.200.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 13.30.210.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 70,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 13600 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 70 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 13,4 mc/h; potenza elettrica assorbita: 21,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 97 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.210.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacinquecento/00 | cad | 13.500,00 |
| 13.30.210.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.30.210.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.30.210.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 13.30.220.0 | Condizionatore d'ambiente per locali medi e grandi, tipo con condensatore raffreddato ad acqua, potenza nominale frigorifera 93,0 kW. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 20400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 93 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 18,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 28,1 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 150 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.30.220.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilatrecentosessanta/00 | cad | 17.360,00 |
| 13.30.220.2 | Plenum di mandata con bocchette. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.30.220.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentodieci/00 | cad | 1.710,00 |
| 13.30.220.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodiciannove/00 | cad | 419,00 |
| 13.30.230.0 | Allaccio di condizionatore d'ambiente ad espansione diretta. |  |  |
|  | Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio è comprensivo di accessori, raccordi, saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di scarico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista. |  |  |
| 13.30.230.1 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantasette/00 | cad | 297,00 |
| 13.30.230.2 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantasette/00 | cad | 387,00 |
| 13.30.230.3 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 9,1 Kw fino a 14,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantotto/00 | cad | 488,00 |
| 13.30.230.4 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 14,1 Kw fino a 22,4 kW. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.30.230.5 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 22,5 Kw fino a 28,0 kW. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.30.231.0 | Canaletta in PVC per installazione a parete delle tubazioni per i condizionatori ad espansione diretta. |  |  |
|  | Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete delle tubazioni per condizionatori ad espansione diretta. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. |  |  |
| 13.30.231.1 | Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm. |  |  |
|  | al metro euro otto/40 | m | 8,40 |
| 13.30.231.2 | Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm. |  |  |
|  | al metro euro dodici/20 | m | 12,20 |
| 13.30.231.3 | Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm. |  |  |
|  | al metroo euro sedici/40 | m | 16,40 |
| 13.30.232 | Scatola di predisposizione per unità interna di condizionatore d'ambiente ad espansione diretta. |  |  |
|  | Scatola di predisposizione per unità interna di condizionatore autonomo ad espansione diretta costituito da scatola da incasso a parete comprensiva di raccoglitore condensa, coperchio e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. La scatola, idonea per predisposizioni di unità interne di condizionatori con potenza frigorifera fino a 9,0 kW, ha le seguenti misure indicative: L x H x P = 540 x 135 x 55 mm. Il prezzo è applicato per ciascuna scatola installata. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/10 | cad | 21,10 |
| 13.30.250 | Deumidificatore d'ambiente di tipo autonomo. |  |  |
|  | Deumidificatore autonomo d'ambiente costituito da mobile di contenimento su ruote piroettanti, circuito frigorifero con gas ecologico, umidostato di regolazione, serbatoio di raccolta condensa. Portata d'aria nominale: 140 mc/h. Umidità asportabile a 18° C e 55% U.R.: 2,9 litri in 24 ore. Potenza elettrica massima assorbita: 0,35 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantasette/00 | cad | 467,00 |
| 13.30.260.0 | Condizionatore Rooftop per solo raffreddamento. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per solo raffreddamento costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). |  |  |
| 13.30.260.1 | Q = 9.100 - PF = 41 kW. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilatrecentosessanta/00 | cad | 12.360,00 |
| 13.30.260.2 | Q = 11.800 - PF = 56 kW. |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimiladuecentonovanta/00 | cad | 14.290,00 |
| 13.30.260.3 | Q = 12.500 - PF = 67 kW. |  |  |
|  | cadauno euro diciannovemilanovecentocinquanta/00 | cad | 19.950.00 |
| 13.30.260.4 | Q = 14.200 - PF = 81 kW. |  |  |
|  | cadauno euro venticinquemilasettecentosessanta/00 | cad | 25.760,00 |
| 13.30.260.5 | Q = 20.000 - PF = 100 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trentatremilatrecentodieci/00 | cad | 33.310,00 |
| 13.30.260.6 | Q = 20.000 - PF = 120 kW. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinquemilasettecentotrenta/00 | cad | 35.730,00 |
| 13.30.261.0 | Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento con aria interna a 21 °C ed aria esterna a 8,0 °C b.s. e 6,0 °C b.u.: PR (kW). |  |  |
| 13.30.261.1 | Q = 9.100 - PF = 40 kW - PR = 40. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilasettecentoventi/00 | cad | 15.720,00 |
| 13.30.261.2 | Q = 11.800 - PF = 55 kW - PR = 58. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilaseicentocinquanta/00 | cad | 17.650,00 |
| 13.30.261.3 | Q = 12.500 - PF = 66 kW - PR = 71. |  |  |
|  | cadauno euro ventimilaseicentonovanta/00 | cad | 20.690,00 |
| 13.30.261.4 | Q = 14.200 - PF = 78 kW - PR = 84. |  |  |
|  | cadauno euro ventisettemiladuecentonovanta/00 | cad | 27.290,00 |
| 13.30.261.5 | Q = 20.000 - PF = 97 kW - PR = 103. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattromilasettecentottanta/00 | cad | 34.780,00 |
| 13.30.261.6 | Q = 20.000 - PF = 115 kW - PR = 121. |  |  |
|  | cadauno euro trentaseimilaseicentoottanta/00 | cad | 36.680,00 |
| 13.30.262.0 | Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas. |  |  |
|  | Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas combustibile costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR (kW). |  |  |
| 13.30.262.1 | Q = 9.100 - PF = 41 kW - PR = 40. |  |  |
|  | cadauno euro sedicimilaquaranta/00 | cad | 16.040,00 |
| 13.30.262.2 | Q = 11.800 - PF = 56 kW - PR = 60. |  |  |
|  | cadauno euro diciottomilanovecentoventi/00 | cad | 18.920,00 |
| 13.30.262.3 | Q = 12.500 - PF = 67 kW - PR = 60. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattromiladuecentosettanta/00 | cad | 24.270,00 |
| 13.30.262.4 | Q = 14.200 - PF = 81 kW - PR = 70. |  |  |
|  | cadauno euro trentaduemilatrecentonovanta/00 | cad | 32.390,00 |
| 13.30.265.0 | Accessori per condizionatore Rooftop. |  |  |
|  | Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da conteggiare come aggiunta al prezzo del condizionatore. |  |  |
| 13.30.265.1 | Batteria elettrica bistadio da 18 kW. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.30.265.2 | Batteria elettrica bistadio da 27 kW. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoottanta/00 | cad | 1.580,00 |
| 13.30.265.3 | Batteria elettrica bistadio da 36 kW. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoquaranta/00 | cad | 1.640,00 |
| 13.30.265.4 | Batteria elettrica bistadio da 54 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquanta/00 | cad | 2.050,00 |
| 13.30.265.5 | Batteria elettrica bistadio da 72 kW. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 13.30.265.6 | Batteria ad acqua calda da 60 kW con valvola modulante. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentonovanta/00 | cad | 1.990,00 |
| 13.30.265.7 | Batteria ad acqua calda da 100 kW con valvola modulante. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentotrentanove/00 | cad | 2.339,00 |
| 13.30.265.8 | Batteria ad acqua calda da 130 kW con valvola modulante. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoquaranta/00 | cad | 3.140,00 |
| 13.30.265.9 | Serranda motorizzata di presa aria esterna. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentaquattro/00 | cad | 434,00 |
| 13.30.265.10 | Ventilatore di estrazione da 6.000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.30.265.11 | Ventilatore di estrazione da 8.000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.30.265.12 | Ventilatore di estrazione da 10.000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.30.265.13 | Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 14.200 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentocinquanta/00 | cad | 3.150,00 |
| 13.30.265.14 | Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 20.000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentocinquanta /00 | cad | 3.550,00 |