| ### Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.7 | # IMPIANTI DI TERRA, PARAFULMINI E RELATIVI SCAVI |  |  |
| 15.7.10.0 | Corda o tondo in rame nudo. |  |  |
|  | Corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.7.10.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). |  |  |
|  | al metro euro cinque/20 | m | 5,20 |
| 15.7.10.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). |  |  |
|  | al metro euro tre/70 | m | 3,70 |
| 15.7.10.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). |  |  |
|  | al metro euro due/80 | m | 2,80 |
| 15.7.10.4 | Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm) |  |  |
|  | al metro euro tre/60 | m | 3,60 |
| 15.7.11.0 | Corda in rame nudo. |  |  |
|  | Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o passerella; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. |  |  |
| 15.7.11.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 15.7.11.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 15.7.11.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). |  |  |
|  | al metro euro tre/60 | m | 3,60 |
| 15.7.11.4 | Di sezione pari a 25 mm2 (7x Ø 2,1 mm). |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.7.12.0 | Corda o tondo o piatto in rame nudo. |  |  |
|  | Corda o tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornite e poste in opera a vista. Sono compresi: l’installazione a vista; gli accessori di sostegno e fissaggio; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 15.7.12.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). |  |  |
|  | al metro euro dieci/80 | m | 10,80 |
| 15.7.12.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). |  |  |
|  | al metro euro otto/90 | m | 8,90 |
| 15.7.12.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.7.12.4 | Di sezione pari a 25 mm2(7x Ø 2,1 mm). |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 15.7.12.5 | Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm). |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 15.7.12.6 | Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm). |  |  |
|  | al metro euro quindici/30 | m | 15,30 |
| 15.7.12.7 | Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm). |  |  |
|  | al metro euro sedici/10 | m | 16,10 |
| 15.7.12.8 | Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm). |  |  |
|  | al metro euro venti/80 | m | 20,80 |
| 15.7.20.0 | Tondo o bandella d'acciaio zincato a fuoco. |  |  |
|  | Tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.7.20.1 | Di dimensione diametro 8 mm (sezione 50 mm2 ). |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.7.20.2 | Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm2 ). |  |  |
|  | al metro euro quattro/80 | m | 4,80 |
| 15.7.20.3 | Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm2 ). |  |  |
|  | al metro euro quattro/60 | m | 4,60 |
| 15.7.20.4 | Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2). |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.7.30.0 | Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato. |  |  |
|  | Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito |  |  |
| 15.7.30.1 | Su tetti piani o terrazze. |  |  |
|  | al metro euro otto/50 | m | 8,50 |
| 15.7.30.2 | Su tetti con coppi e tegole o similari. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 15.7.30.3 | Per calate in acciaio fino a 7 m. |  |  |
|  | al metro euro quindici/90 | m | 15,90 |
| 15.7.30.4 | Per calate in acciaio oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per ponteggi, etc). |  |  |
|  | al metro euro venticinque/00 | m | 25,00 |
| 15.7.30.5 | Per calate in rame fino a 7 m |  |  |
|  | al metro euro venticinque/80 | m | 25,80 |
| 15.7.30.6 | Per calate in rame oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per i ponteggi etc). |  |  |
|  | al metro euro trentaquattro/20 | m | 34,20 |
| 15.7.30.7 | Per calate in acciaio oltre15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) |  |  |
|  | al metro euro quarantadue/00 | m | 42,00 |
| 15.7.30.8 | Per calate in rame oltre15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) |  |  |
|  | al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 15.7.40.0 | Bandella di acciaio zincato a fuoco. |  |  |
|  | Bandella di acciaio zincato a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.40.1 | Dimensioni 25 x 3 mm |  |  |
|  | al metro euro undici/20 | m | 11,20 |
| 15.7.40.2 | Dimensioni 30 x 2,5 mm. |  |  |
|  | al metro euro undici/20 | m | 11,20 |
| 15.7.40.3 | Dimensioni 30 x 3 mm. |  |  |
|  | al metro euro dodici/40 | m | 12,40 |
| 15.7.50.0 | Bandella in rame. |  |  |
|  | Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.50.1 | Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm) |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 15.7.50.2 | Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm) |  |  |
|  | al metro euro sedici/00 | m | 16,00 |
| 15.7.50.3 | Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm) |  |  |
|  | al metro euro diciassette/10 | m | 17,10 |
| 15.7.60.0 | Puntazza a croce per dispersione. |  |  |
|  | Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.60.1 | Di lunghezza pari a 1,5 m. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/70 | cad | 22,70 |
| 15.7.60.2 | Di lunghezza pari a 2 m. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/10 | cad | 31,10 |
| 15.7.60.3 | Di lunghezza pari a 2,5 m. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/30 | cad | 37,30 |
| 15.7.61.0 | Dispersore tondo in acciaio ramato Ø= 18 mm. |  |  |
|  | Dispersore tondo in acciaio ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.61.1 | Dispersore ramato. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.7.61.2 | Quota parte puntazza, manicotto e innesto. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/30 | cad | 12,30 |
| 15.7.70.0 | Canalina di protezione calate. |  |  |
|  | Canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.7.70.1 | In lamiera verniciata o zincata. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/80 | cad | 35,80 |
| 15.7.70.2 | In rame da 3 mm di spessore. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.7.70.3 | In pvc predisposta per il fissaggio a parete. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.7.90 | Incremento per posa di bandella per calate superiori a 7 metri. |  |  |
|  | Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate superiori a 7 m e fino a 15 m inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | al metro euro undici/30 | m | 11,30 |
| 15.7.91 | Incremento per posa di bandella per calate superiori a 15 metri di altezza. |  |  |
|  | Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate superiori a a 15 m di altezza inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/70 | m | 24,70 |
| 15.7.110.0 | Formazione di scasso con ripristino del terreno. |  |  |
|  | Formazione di scasso con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità di almeno 50 cm; il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.110.1 | Su terreno di campagna. |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 15.7.110.2 | Su terreno bitumato. |  |  |
|  | al metro euro venti/50 | m | 20,50 |
| 15.7.120.0 | Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito a mano. |  |  |
|  | Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una profondità di 50 cm. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.7.120.1 | Su terreno di campagna. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 15.7.120.2 | Su terreno bitumato. |  |  |
|  | al metro euro ventisei/70 | m | 26,70 |
| 15.7.120.3 | Su terreno selciato. |  |  |
|  | al metro euro quaranta/30 | m | 40,30 |
| 15.7.200 | Scaricatore di media tensione all’ossido di zinco. |  |  |
|  | Scaricatore di media tensione all’ossido di zinco con involucro in gomma siliconica. Conforme alle norme IEC 99-4 1991, CEI EN60099-4 (37-2) 1998, ANSI/IEEE C62.11-1987. Campo di tensione: da 6 kV a 45 kV; classificazione: 10 kA corrente impulsiva 100 kA; classe della scarica della linea: 2; dissipazione di energia: 4,5 kJ/kV per 2000 s. Montaggio tramite terminale, base o staffa. E’ compresa la fornitura e posa in opera del supporto isolato, del dispositivo di sezionamento e di quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per tre poli protetti. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 15.7.201 | Scaricatore per corrente da fulmine SPD (Surge Protective Device) della Classe di prova I. |  |  |
|  | Scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 s; Iimp= 50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantasette/00 | cad | 167,00 |
| 15.7.202 | Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD (Surge Protective Device) della Classe di prova I. |  |  |
|  | Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 s; Iimp= 100 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Adatto per impiego nella rete TT nel circuito “3+1” secondo CEI 81-8 ed IEC 60364-5-534 tra il conduttore neutro N e conduttore di protezione PE. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosette/00 | cad | 207,00 |
| 15.7.203.0 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) di Classe di prova II. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d’onda 8/20 s; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto |  |  |
| 15.7.203.1 | Bipolare |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 15.7.203.2 | Quadripolare |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciassette/00 | cad | 317,00 |
| 15.7.203.3 | Quadripolare ma completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantatre/00 | cad | 373,00 |
| 15.7.204.0 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) combinato di Classe di prova I e II. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) combinato di classe di prova I e II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette.Installazione in categoria IV – III – II conforme alle norme: IEC 61643-1 febbraio 1998. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 s; Iimp>50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up =1,5 kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. |  |  |
| 15.7.204.1 | Quadripolare per reti TN(C) S |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentododici/00 | cad | 1.312,00 |
| 15.7.204.2 | Quadripolare per reti TT |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottantotto/00 | cad | 1.388,00 |
| 15.7.204.3 | Bipolare per reti TN |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovantacinque/00 | cad | 695,00 |
| 15.7.204.4 | Bipolare per reti TT |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquantasei/00 | cad | 756,00 |
| 15.7.204.5 | Dispositivo di telesegnalamento per qualsiasi tipo (pos. 1 4) |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.7.205.0 | Bobina di disaccoppiamento |  |  |
|  | Bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori per corrente da fulmine della classe di prova I e limitatore di sovratensione della classe di prova II. Provato con corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 s; induttanza nominale 15. (secondo CEI 81-1 III^ edizione, IEC 61024-1: 1990; VDE 0185, parte 103). Grado di protezioneIP20; tensione nominale UN = 500 V, frequenza fN = 50 Hz. Provato secondo IEC 60085: 1984; DIN VDE 0532 parte 1: marzo 1982; EN 60950: ottobre 1995. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |  |  |
| 15.7.205.1 | Per una corrente nominale IN = 35 A |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.7.205.2 | Per una corrente nominale IN = 63 A |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 15.7.206 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) tetrapolare, della classe di prova III |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni SPD tetrapolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230/400 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 1,25 kV (L N); UP ≤ 1,5 kV (L(N) PE); UP ≤ 2,5 kV (L L). Grado di protezione IP20. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro duecentododici/00 | cad | 212,00 |
| 15.7.207 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) bipolare, della classe di prova III |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni SPD bipolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 24 – 48 – 60 – 120 – 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 0,2 – 0,35 – 0,5 – 0,7 – 1,25 kV (L N) e UP ≤ 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 1,5 kV (L(N) PE). Grado di protezione IP20. Montaggio in armadi su guida DIN 43880. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciannove/00 | cad | 119,00 |
| 15.7.208 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) monofase, della classe di prova III. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni SPD monofase, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 1,25 kV (L N) e UP ≤ 1,5 kV (L(N) PE). Grado di protezione IP20. Montaggio in sistemi di installazioni (sotto pavimento flottante, in cassette di derivazione sotto intonaco, in canali, ecc.). Con segnalazione acustica di guasto. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.7.209 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) con connettoti “F” adatto per la protezione di apparecchi in sistemi coassiali d’antenna a 75Ω. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) con connettori “F” adatto per la protezione di apparecchi in sistemi coassiali d’antenna a 75Ω (amplificatori d’antenna, impianti a larga banda ed impianti di ricezione satellitare, ecc). Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; Imax = 1,5 kA. Tensione massima ammissibile UC = 24 V (per alimentazione remota); corrente nominale IN = 2 A (per alimentazione remota); livello di protezione UP ≤ 300 V. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.7.210 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) per la protezione di rete informatica adatto per interfaccia ISDN. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di rete informatica adatto per interfaccia ISDN. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; Imax = 10 kA. tensione nominale UN= 5 V; tensione massima ammissibile UC = 45 V; corrente nominale IN = 200 mA; livello di protezione UP ≤ 30 V (filo/filo), UP ≤ 600 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Adatto per il montaggio a parete. Completo di cavo di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasei/00 | cad | 156,00 |
| 15.7.211.0 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d’immunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l’applicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 10/350s; Iimp = 2,5 kA; forma d’onda 8/20 s; Iimp = 20 kA tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ≤ 30/60/70/90/110/150/200/600V (filo/filo), UP ≤ 8/19/25/35/50/75 /90 /260 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.211.1 | Modulo per la protezione di due fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. |  |  |
|  | cadauno euro centottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 15.7.211.2 | Modulo per la protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d’interfacce simmetriche con circuito di protezione fine in entrata. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonove/00 | cad | 209,00 |
| 15.7.212.0 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d’immunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l’applicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 Iimp = 10 kA; tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/ 26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ≤ 50/60/85/100/130/200/240/730V (filo/filo), UP ≤ 45/60/70/80/80/120/150/400 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.212.1 | Modulo per la protezione di due fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.7.212.2 | Modulo per la protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d’interfacce simmetriche con circuito di protezione fine in entrata. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 15.7.213 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) per la protezione di impianti per l’EIB. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti per l’EIB. L’apparecchio viene installato al posto di un morsetto bus. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Dati tecnici: tensione nominale UN= 24 V; corrente nominale IN= 6 A; corrente impulsiva di scarica Iimp= 5 kA; livello di protezione UP ≤ 350V E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.7.214.0 | Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective Device) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici tramite strisce di collegamento. |  |  |
|  | Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici tramite strisce di collegamento. Svolgimento delle prove di categoria secondo la norma E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; Iimp = 10 kA. tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14/19/29/80/ /100/175 V; corrente nominale IN = 370 mA; livello di protezione UP ≤ 2 UN (5÷24V), UP ≤ 3 UN (48÷110V). Compresa la quota parte della striscia di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.214.1 | Modulo per la protezione di due fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d’informatica; ecc. Per una coppia di fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 15.7.214.2 | Modulo per la protezione di dieci coppie di fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d’informatica; ecc. Per dieci coppie di fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. |  |  |
|  | cadauno euro seicentottantaquattro/00 | cad | 684,00 |
| 15.7.215 | Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine e per l’impiego in impianti informatici. |  |  |
|  | Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine e per l’impiego in impianti informatici secondo le norme: IEC 61312-1: febbraio 1995; DIN VDE 0845. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 10/350s; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 2,5 kV. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.7.216 | Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine protezione speciale Ex. |  |  |
|  | Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine protezione speciale Ex secondo le norme: DIN VDE 0171. Provato con corrente impulsiva di scarica secondo la norma DIN 48810 forma d’onda 10/350s; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 s; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 1 kV. E’ compresa la fornitura e posa in opera di coppia di staffe per installazione sulla flangia isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 15.7.217.0 | Custodia stagna per installazione SPD (Surge Protective Device) |  |  |
|  | Custodia stagna per installazione SPD, provata per la corrente di fulmine. Completa di: coperchio trasparente piombabile, accessori per il fissaggio delle apparecchiature, bocchettoni e pressacavi, grado di protezione IP54, adatto per il montaggio a parete. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.217.1 | Per impianti interni 11 unità di dimensioni assimilabili 313x313x210 mm. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 15.7.217.2 | Per impianti interni 6 unità di dimensioni assimilabili 165x255x115 mm. |  |  |
|  | cadauno euro novantasei/00 | cad | 96,00 |
| 15.7.218 | Piastra per collegamenti equipotenziali in acciaio inox. |  |  |
|  | Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o tondi Ф = 7÷10 mm con connettore. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/00 | cad | 46,00 |
| 15.7.219.0 | Asta di captazione Ø= 16mm. |  |  |
|  | Asta di captazione Ø= 16mm.con bandiera di collegamento, completa di distanziatore, angolo di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.219.1 | In acciaio zincato di lunghezza pari a 1 m |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 15.7.219.2 | In rame di lunghezza pari a 1 m |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.7.220 | Fungo di captazione. |  |  |
|  | Fungo di captazione per tetti piani calpestabili per conduttore tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 mm.compreso quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |
| 15.7.221.0 | Asta di adduzione Ø= 16mm. |  |  |
|  | Asta di adduzione Ø= 16mm. completa di morsetti di collegamento, manicotto di sezionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.7.221.1 | In acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/70 | cad | 32,70 |
| 15.7.221.2 | In rame di lunghezza pari a 1,5 m |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.7.222 | Cassetta di sezionamento. |  |  |
|  | Cassetta di sezionamento per posa sotto intonaco completo di morsetto di sezionamento adatto per il collegamento di materie prime diverse (acciaio zincato – rame) tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 m. Dimensioni assimilabili 140x140x70 mm. Con coperchio in rame o in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.7.223 | Punto fisso di messa a terra. |  |  |
|  | Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici.composto da piastra di connessione in acciaio inox Ø= 80 mm perno di collegamento in acciaio zincato Ø= 10 mm. Con coperchio in resina e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |