Capitolo 16

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

16.1	Impianti ed apparecchiature antincendio.

16.2	Porte e vetri resistenti al fuoco.

16.3	Trattamenti ignifughi e intumescenti di manufatti e materiali.

Capitolo 16

Impianti e apparecchiatura antincendio

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti antincendio dovranno avere le caratteristiche previste dalla vigente normativa o, dove occorrano, i certificati di omologazione del Ministero degli Interni, da fornire alla Direzione Lavori.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

16.1

Impianti ed apparecchiature antincendio

16.1.10.0

Cassetta da incasso in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo gommato e lancia.

Cassetta completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da idrante 1"1/2 o 2"1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 22 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.10.1 cad 320000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 15.

16.1.10.2 cad 345000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 20.

16.1.10.3 cad 377000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 25.

16.1.10.4 cad 400000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 30.

16.1.10.5 cad 498000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 15.

16.1.10.6 cad 532000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 20.

16.1.10.7 cad 565000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 25.

16.1.10.8 cad 603000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 30.

16.1.20.0

Cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo gommato e lancia.

Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 1"1/2 o 2"1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.20.1 cad 236000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 15.

16.1.20.2 cad 261000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 20.

16.1.20.3 cad 286000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 25.

16.1.20.4 cad 319000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 30.

16.1.20.5 cad 369000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 15.

16.1.20.6 cad 401000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 20.

16.1.20.7 cad 436000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 25.

16.1.20.8 cad 467000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 30.

16.1.30.0

Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice.

Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.30.1 cad 834000 -

Lunghezza tubo m 15.

16.1.30.2 cad 885300 -

Lunghezza tubo m 20.

16.1.30.3 cad 938000 -

Lunghezza tubo m 25.

16.1.30.4 cad 1060000 -

Lunghezza tubo m 30.

16.1.40.0

Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice.

Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.40.1 cad 659000 -

Lunghezza tubo m 20.

16.1.40.2 cad 712000 -

Lunghezza tubo m 25.

16.1.40.3 cad 765000 -

Lunghezza tubo m 30.

16.1.50.0

Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70.

Cassetta completa da incasso per gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.50.1 cad 475000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2".

16.1.50.2 cad 548000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

16.1.50.3 cad 700000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 3".

16.1.60.0

Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70.

Cassetta completa per esterno per gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.60.1 cad 354000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2".

16.1.60.2 cad 427000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

16.1.60.3 cad 579000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 3".

16.1.70.0

Naspo orientabile a muro completo di rotolo portatubo, tubo gommato, valvola di intercettazione e lancia frazionatrice.

Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.70.1 cad 502000 -

Lunghezza tubo m 15.

16.1.70.2 cad 553000 -

Lunghezza tubo m 20.

16.1.70.3 cad 640000 -

Lunghezza tubo m 25.

16.1.70.4 cad 694000 -

Lunghezza tubo m 30.

16.1.80.0

Rotolo di tubo gommato UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio.

Rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.80.1 cad 105000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 15.

16.1.80.2 cad 130000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 20.

16.1.80.3 cad 157000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 25.

16.1.80.4 cad 182000 -

UNI 45 lunghezza tubo m 30.

16.1.80.5 cad 156000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 15.

16.1.80.6 cad 189000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 20.

16.1.80.7 cad 223000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 25.

16.1.80.8 cad 258000 -

UNI 70 lunghezza tubo m 30.

16.1.90.0

Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e catenella.

Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e catenella. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.90.1 cad 28000 -

Attacco 1"1/2 maschio.

16.1.90.2 cad 63000 -

Attacco 2" maschio.

16.1.90.3 cad 88000 -

Attacco 2"1/2 maschio.

16.1.100.0

Lancia in rame UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio.

Lancia in rame UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.100.1 cad 28000 -

UNI 45

16.1.100.2 cad 117000 -

UNI 45 (a getto regolabile)

16.1.100.3 cad 50000 -

UNI 70

16.1.100.4 cad 181000 -

UNI 70 (a getto regolabile)

16.1.110.0

Gruppo motopompa UNI 70 completo di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70.

Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.110.1 cad 239000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2".

16.1.110.2 cad 312000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2.

16.1.110.3 cad 464000 -

Gruppo verticale o orizzontale da 3".

16.1.120.0

Idrante soprassuolo a colonna con due idranti UNI 45 o UNI 70 ed eventuale attacco motopompa UNI 70 o UNI 100.

Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, secondo la norma UNI 9485, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprassuolo cm 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm).

16.1.120.1 cad 562000 -

DN 50 2 x UNI 45.

16.1.120.2 cad 620000 -

DN 50 2 x UNI 45 con attacco motopompa UNI 70.

16.1.120.3 cad 685000 -

DN 65 2 x UNI 70.

16.1.120.4 cad 774000 -

DN 65 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 70.

16.1.120.5 cad 756000 -

DN 80 2 x UNI 70.

16.1.120.6 cad 845000 -

DN 80 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100.

16.1.120.7 cad 898000 -

DN 100 2 x UNI 70.

16.1.120.8 cad 987000 -

DN 100 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100.

16.1.130.0

Idrante sottosuolo con attacco UNI 45 o UNI 70.

Idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 45. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN (mm).

16.1.130.1 cad 488000 -

DN 50 1 x UNI 45.

16.1.130.2 cad 624000 -

DN 65 1 x UNI 70.

16.1.130.3 cad 739000 -

DN 80 1 x UNI 70.

16.1.130.4 cad 855000 -

DN 100 1 x UNI 70.

16.1.140.0

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C.

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.140.1 cad 52000 -

Estintore Kg 1 classe 3A - 13BC.

16.1.140.2 cad 66000 -

Estintore Kg 2 classe 5A - 21BC.

16.1.140.3 cad 88000 -

Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC.

16.1.140.4 cad 91000 -

Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

16.1.140.5 cad 97000 -

Estintore Kg 6 classe 21A - 113BC.

16.1.140.6 cad 119000 -

Estintore Kg 9 classe 34A - 144BC.

16.1.140.7 cad 134000 -

Estintore Kg 12 classe 43A - 183BC.

16.1.150.0

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C.

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.150.1 cad 194000 -

Estintore Kg 2 classe 21BC.

16.1.150.2 cad 281000 -

Estintore Kg 5 classe 55BC.

16.1.160.0

Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente

Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, completo di supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.160.1 cad 147000 -

Estintore a polvere Kg 6.

16.1.160.2 cad 185000 -

Estintore a polvere Kg 10.

16.1.160.3 cad 200000 -

Estintore a polvere Kg 12 classe 34A - 144BC.

16.1.170.0

Estintore carrellato per fuochi di classe A, B, C, con diversi agenti estinguenti.

Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.170.1 cad 516000 -

Tipo a polvere da Kg 30 - classe AB1C - pressurizzato.

16.1.170.2 cad 694000 -

Tipo a polvere da Kg 50 - classe AB1C - pressurizzato.

16.1.170.3 cad 1048000 -

Tipo a polvere da Kg 100 - classe AB1C - pressurizzato.

16.1.170.4 cad 1191000 -

Tipo a CO2 da Kg 20.

16.1.170.5 cad 1369000 -

Tipo a CO2 da Kg 30.

16.1.170.6 cad 2509000 -

Tipo a CO2 da Kg 60.

16.1.170.7 cad 1013000 -

Tipo a polvere da Kg 30 - classe AB1C con bombola di azoto.

16.1.170.8 cad 1847000 -

Tipo ad polvere da Kg 100- classe AB1C con bombola di azoto.

16.1.170.9 cad 632000 -

Tipo a schiuma con CO2 da l 50 - classe AB4 pressurizzato.

16.1.170.10 cad 1282000 -

Tipo a schiuma con CO2 da l 100 con bombola di azoto.

16.1.180.0

Rilevatore di stato.

Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a rele', fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 Volt c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, secondo normativa EN54 o UL/FL. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.180.1 cad 220000 -

Di fumo ottico o a riflessione di luce.

16.1.180.2 cad 200000 -

Di fumo termovelocimetrico.

16.1.180.3 cad 180000 -

Di fumo a temperatura fissa.

16.1.180.4 cad 460000 -

Di gas catalitico (metano o GPL).

16.1.180.5 cad 630000 -

Di gas (ossido di carbonio).

16.1.190.0

Rilevatore lineare di fumo.

Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, a raggi infrarossi, in grado di proteggere grandi aree, con sistema reflex fino a circa m 60, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 100, entrambe per larghezza pari a m 15, fornito e posto in opera. Completo degli oneri per l'installazione, per il collegamento elettrico alla centrale su canalizzazione predisposta di alimentazione pari a 12/24 Volt c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

16.1.190.1 cad 890000 -

Con sistema a riflessione.

16.1.190.2 cad 1700000 -

Con trasmettitore e ricevitore.

16.1.200 cad 100000 -

Sirena d'allarme a badenia.

Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volt c.c., in custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.210.0

Sirena di allarme autoprotetta.

Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volt c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.210.1 cad 340000 -

Senza lampeggiatore.

16.1.210.2 cad 400000 -

Con lampeggiatore.

16.1.220 cad 50000 -

Ripetitore di allarme ottico.

Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volt c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.230.0

Pulsante di allarme a rottura vetro.

Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.230.1 cad 50000 -

Da esterno.

16.1.230.2 cad 60000 -

Da incasso.

16.1.230.3 cad 100000 -

Con martelletto.

16.1.240 cad 60000 -

Organo di comando manuale.

Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsante, a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e posto in opera. Completo di tutti gli oneri accessori per il montaggio ed il collegamento elettrico alla centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.250 cad 500000 -

Alimentatore a 24 Volt c.c.

Alimentatore a 24 Volt c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.260.0

Rilevatore di fumo analogico indirizzato.

Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantita' di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volt c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.260.1 cad 310000 -

Ottico o a riflessione di luce.

16.1.260.2 cad 250000 -

A temperatura fissa.

16.1.260.3 cad 250000 -

Termovelocimetrico.

16.1.270.0

Centrale di rilevazione incendi e fumi.

Centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, in grado di gestire un numero minimo di quattro zone indirizzate, ciascuna delle quali puo' ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria di tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiave di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

16.1.270.1 cad 4800000 -

Fino a 4 zone.

16.1.270.2 cad 5300000 -

Fino a 8 zone.

16.1.270.3 cad 6000000 -

Fino a 12 zone.

16.1.270.4 cad 6400000 -

Fino a 16 zone.

16.1.270.5 cad 6800000 -

Fino a 20 zone.

16.1.270.6 cad 1000000 -

Scheda di gestione rilevatore gas.

16.1.280.0

Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e fumi.

Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

16.1.280.1 cad 5500000 -

Ad una linea.

16.1.280.2 cad 5700000 -

A due linee.

16.1.280.3 cad 8000000 -

A quattro linee.

16.1.280.4 cad 12000000 -

Ad otto linee.

16.1.290.0 cad 1300000

Centralina di rilevazione convenzionale di gas a due zone.

Centralina di rilevazione convenzionale di gas a due zone, fornita e posta in opera. Sono compresi: la custodia; l'alimentatore e batteria in grado di gestire un massimo di almeno tre rilevatori di gas per ciascuna zona; i collegamenti elettrici ed i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

16.1.300.0

Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T.

Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture alveolari profondita' minima mm 100, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.300.1 cad 135000 -

Per fori del diametro di mm 100.

16.1.300.2 cad 215000 -

Per fori del diametro di mm 150.

16.1.300.3 cad 360000 -

Per fori del diametro di mm 200.

16.1.300.4 cad 420000 -

Per fori del diametro di mm 250.

16.1.310.0

Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T.

Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al cavo per una profondita' minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.310.1 cad 800000 -

Per fori da mm 500 x 200 x 100

16.1.310.2 cad 310000 -

Per fori da mm 300 x 300 x 100

16.1.310.3 cad 330000 -

Per fori da mm 100 x 400 x 100

16.1.310.4 cad 640000 -

Per fori da mm 200 x 400 x 100

16.1.310.5 cad 340000 -

Per fori da mm 300 x 400 x 100

16.1.310.6 cad 1400000 -

Per fori da mm 700 x 400 x 100

16.1.310.7 cad 1480000 -

Per fori da mm 900 x 400 x 100

16.1.310.8 cad 2500000 -

Per fori da mm 1000 x 400 x 100

16.1.310.9 cad 860000 -

Per fori da mm 400 x 500 x 100

16.1.310.10 cad 2650000 -

Per fori da mm 1000 x 500 x 100

16.1.320 cmq 800 -

Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T.

Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. all'interno dei cunicoli o su passerelle portacavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro con strutture alveolari profondita' minima mm 100 e altezza mm 200, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche, comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16.1.330 mq 150000 -

Trattamento di cavi elettrici M.T./B.T. e tubazioni in plastica.

Trattamento di cavi elettrici M.T./B.T. e tubazioni in plastica con vernice intumescente, rispondente alle norme CEI 20-22 (1987), atta a ritardare l'avanzamento del fuoco sugli stessi lungo il loro percorso in cunicoli protetti da plotte metalliche o liberi, per uno spessore maggiore o uguale a mm 1,2, comprensivo di: pulizia di eventuali impurità o oli, corrugazione (tramite carta abrasiva finissima) delle parti da trattare per permettere il perfetto ancoraggio della vernice intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.340 cmq 160 -

Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche.

Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondita' minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.350.0

Tamponamento antifiamma REI 120.

Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondita' di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.350.1 cad 19000 -

Per fori del diametro di mm 30.

16.1.350.2 cad 28000 -

Per fori del diametro di mm 40.

16.1.360.0

Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco.

Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore puo' essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi e' lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm).

16.1.360.1 cad 272000 -

Diametro mm 50 REI 180

16.1.360.2 cad 315000 -

Diametro mm 75 REI 180

16.1.360.3 cad 356000 -

Diametro mm 110 REI 180

16.1.360.4 cad 418000 -

Diametro mm 125 REI 180

16.1.360.5 cad 503000 -

Diametro mm 160 REI 180

16.1.360.6 cad 694000 -

Diametro mm 200 REI 180

16.1.370.0

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc.

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

16.1.370.1 cad 4200 -

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

16.1.370.2 cad 5800 -

Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

16.1.370.3 cad 9500 -

Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.

16.1.370.4 cad 16000 -

Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23.

16.1.370.5 cad 3700 -

Cartello in PVC LxH = mm 100x100 D = m 4.

16.1.370.6 cad 5300 -

Cartello in PVC LxH = mm 230x230 D = m 10.

16.1.370.7 cad 7900 -

Cartello in PVC LxH = mm 370x370 D = m 16.

16.1.370.8 cad 13000 -

Cartello in PVC LxH = mm 500x500 D = m 23.

16.1.370.9 cad 1700 -

Cartello autoadesivo LxH = mm 100x100 D = m 4.

16.1.370.10 cad 2000 -

Cartello autoadesivo LxH = mm 230x230 D = m 10.

16.1.380.0

Cartellonistica con indicazioni specifiche e personalizzate effettuate con cartelli autoadesivi.

Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate realizzata con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

16.1.380.1 cad 4000 -

Cartello autoadesivo LxH = mm 60x20 D = m 1,5.

16.1.380.2 cad 6000 -

Cartello autoadesivo LxH = mm 100x30 D = m 4,0.

16.1.390.0

Impianto fisso di estinzione a pioggia (sprinkler)

Impianto fisso di estinzione a pioggia (sprinkler) costituito da una o piu’ STAZIONI DI CONTROLLO per impianti a secco o ad umido (complete di valvole, strumenti di controllo e misura, apparecchiature di allarme, accessori, compressore per impianti a secco), TUBAZIONE DI ADDUZIONE da ciascuna stazione di controllo alla rispettiva area protetta per una distanza massima di 20 metri, RETE DI DISTRIBUZIONE (collettori, montanti, diramazioni) in tubi di acciaio zincato oppure in acciaio nero con doppia mano di antiruggine e mano a finire di vernice epossidica nei colori di norma comprensivi di raccordi e pezzi speciali, SOSTEGNI E ANCORAGGI della rete di distribuzione, EROGATORI a bulbo di vetro (idonei per tipo, dimensione e numero all'area da proteggere), OPERE MURARIE di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco (con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura), il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni della norma UNI 9498. Restano escluse le opere di alimentazione idrica fino alla flangia di innesto alla stazione di controllo (vasca di accumulo, centrale di pompaggio, derivazioni dall'acquedotto, ecc.). L'impianto e’ conteggiato con una quota fissa per ciascuna stazione di controllo a secco o a umido piu’ una quota aggiuntiva in funzione della superficie dell'area protetta distinta per tipologia di densità di scarica.

16.1.390.1 cad 8800000 -

Stazione di controllo a secco.

16.1.390.2 cad 4100000 -

Stazione di controllo a umido.

16.1.390.3 mq 21000 -

Area protetta con densita’ di scarico fino a 3,0 lt/mq/min.

16.1.390.4 mq 25000 -

Area protetta con densita’ di scarico da 3,0 a 6,0 lt/mq/min.

16.1.390.5 mq 30000 -

Area protetta con densita’ di scarico da 6,0 a 8,0 lt/mq/min.

16.1.390.6 mq 36000 -

Area protetta con densita’ di scarico da 8,0 a 11,0 lt/mq/min.

16.1.390.7 mq 42000 -

Area protetta con densita’ di scarico da 11,0 a 13,0 lt/mq/min.

16.1.400.0

Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas ecologico.

Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas ecologico tipo PF23 o FM200 o similari (con Potenziale Depauperamento Ozono ODP = 0) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o piu’ CENTRALINA DI ALLARME, da uno o piu’ CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dall'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo le norme USA N.F.P.A. 2001. La centralina di allarme gestisce il funzionamento dell'impianto segnalando gli allarmi dei rilevatori, attuando i comandi prestabiliti, attivando i segnali acustici e luminosi previsti, autosorvegliando il buon funzionamento del sistema, segnalando le condizioni di guasto e visualizzando lo stato dell'impianto su apposito display; inoltre sara’ corredata dei segnalatori acustici e luminosi all'interno del locale protetto, della batteria autoalimentata ed avrà a disponibile una uscita per telesegnalazione a distanza. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrà essere costituito da una o piu’ bombole di capacita’ adeguata agli ambienti da proteggere e sarà comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sara’ costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. L'impianto di rilevazione incendi sara’ costituito da rilevatori di fumo ottici di tipo intercambiabile con segnalazione ottica incorporata disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da coprire l'intera area e dall'impianto elettrico di collegamento dei rilevatori alla centralina comprensivo di tubazioni, cavi e relativo cablaggio. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica. L'impianto e’ conteggiato con una quota fissa per ciascuna centralina di allarme piu’ una quota fissa per ciascun centro di stoccaggio bombole piu’ una quota in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere.

16.1.400.1 cad 2800000 -

Centralina di allarme.

16.1.400.2 cad 5800000 -

Centro di stoccaggio bombole.

16.1.400.3 mc 120000 -

Volume utile da proteggere.

16.1.410.0

Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas ecologico tipo NAF S III o similari

Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas ecologico tipo NAF S III o similari (con Potenziale Depauperamento Ozono ODP < 0,05) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o piu’ CENTRALINA DI ALLARME, da uno o piu’ CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dall'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo le norme USA N.F.P.A. 2001. La centralina di allarme gestisce il funzionamento dell'impianto segnalando gli allarmi dei rilevatori, attuando i comandi prestabiliti, attivando i segnali acustici e luminosi previsti, autosorvegliando il buon funzionamento del sistema, segnalando le condizioni di guasto e visualizzando lo stato dell'impianto su apposito display; inoltre sara’ corredata dei segnalatori acustici e luminosi all'interno del locale protetto, della batteria autoalimentata ed avrà disponibile una uscita per telesegnalazione a distanza. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrà essere costituito da una o piu’ bombole di capacita’ adeguata agli ambienti da proteggere e sarà comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sara’ costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. L'impianto di rilevazione incendi sara’ costituito da rilevatori di fumo ottici di tipo intercambiabile con segnalazione ottica incorporata disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da coprire l'intera area e dall'impianto elettrico di collegamento dei rilevatori alla centralina comprensivo di tubazioni, cavi e relativo cablaggio. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica. L'impianto e’ conteggiato con una quota fissa per ciascuna centralina di allarme piu’ una quota fissa per ciascun centro di stoccaggio bombole piu’ una quota in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere.

16.1.1100.1 cad 2800000 -

Centralina di allarme.

16.1.410.2 cad 4700000 -

Centro di stoccaggio bombole.

16.1.410.3 mc 49000 -

Volume utile da proteggere.

16.1.420.0

Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 9490.

Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1’ elettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, i1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinche' il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo e’ valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio piu' potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

16.1.420.1 cad 7600000 -

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW.1

16.1.420.2 cad 8700000

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.

16.1.420.3 cad 10600000 -

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW.

16.1.420.4 cad 11800000 -

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW.

16.1.420.5 cad 14600000 -

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.

16.1.420.6 cad 16800000 -

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW.

16.1.420.7 cad 19400000 -

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW.

16.1.420.8 cad 22200000 -

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW.

16.1.420.9 cad 25000000 -

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW.

16.1.420.10 cad 28300000 -

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW.

16.1.430.0

Gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 9490.

Gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, 1 motopompa diesel, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinche' il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.

Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo e’ valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

16.3.430.2 cad 15100000 -

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW.

16.1.430.2 cad 17400000 -

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.

16.1.430.3 cad 21300000 -

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW.

16.1.430.4 cad 23500000 -

Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW.

16.1.430.5 cad 29100000 -

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.

16.1.430.6 cad 33600000 -

Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW.

16.1.430.7 cad 38600000 -

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW.

16.1.430.8 cad 44200000 -

Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW.

16.1.430.9 cad 49800000 -

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW.

16.1.430.10 cad 56600000 -

Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW.

16.2

Porte e vetrate resistenti al fuoco.

16.2.10.0

Porta antincendio ad un battente in misure standard, omologata UNI 9723.

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

16.2.10.1 cad 550000 -

REI 60 L x H = 800 x 2150.

16.2.10.2 cad 588000 -

REI 60 L x H = 900 x 2150.

16.2.10.3 cad 623000 -

REI 60 L x H = 1000 x 2150.

16.2.10.4 cad 779000 -

REI 60 L x H = 1300 x 2150.

16.2.10.5 cad 651000 -

REI 120 L x H = 800 x 2150.

16.2.10.6 cad 697000 -

REI 120 L x H = 900 x 2150.

16.2.10.7 cad 741000 -

REI 120 L x H = 1000 x 2150.

16.2.10.8 cad 940000 -

REI 120 L x H = 1300 x 2150.

16.2.20.0

Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9723, per altezze fino a mm 2150.

Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm).

16.2.20.1 cad 373000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

16.2.20.2 mq 173000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 60.

16.2.20.3 cad 447000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

16.2.20.4 mq 195000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 120.

16.2.30.0

Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9723, per altezze da mm 2151 a mm 2880.

Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm).

16.2.30.1 cad 553000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

16.2.30.2 mq 127000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 60.

16.2.30.3 cad 658000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

16.2.30.4 mq 180000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 120.

16.2.40.0

Porta antincendio a due battenti in misure standard, omologata UNI 9723.

Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

16.2.40.1 cad 1098000 -

REI 60 L x H = 1150 x 2150.

16.2.40.2 cad 1136000 -

REI 60 L x H = 1300 x 2150.

16.2.40.3 cad 1173000 -

REI 60 L x H = 1400 x 2150.

16.2.40.4 cad 1232000 -

REI 60 L x H = 1600 x 2150.

16.2.40.5 cad 1331000 -

REI 60 L x H = 1900 x 2150.

16.2.40.6 cad 1273000 -

REI 120 L x H = 1150 x 2150.

16.2.40.7 cad 1320000

REI 120 L x H = 1300 x 2150.

16.2.40.8 cad 1364000

REI 120 L x H = 1400 x 2150.

16.2.40.9 cad 1443000

REI 120 L x H = 1600 x 2150.

16.2.40.10 cad 1566000

REI 120 L x H = 1900 x 2150.

16.2.50.0

Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9723 per altezze fino a mm 2150.

Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm).

16.2.50.1 cad 989000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

16.2.50.2 mq 125000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 60.

16.2.50.3 cad 1064000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

16.2.50.4 mq 178000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 120.

16.2.60.0

Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9723 per altezze da mm 2151 a mm 2880.

Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm).

16.2.60.1 cad 644000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 60.

16.2.60.2 mq 267000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 60.

16.2.60.3 cad 839000 -

Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

16.2.60.4 mq 306000 -

Quota aggiuntiva per porte REI 120.

16.2.70.0

Accessori per porte antincendio a battenti da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente.

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

16.2.70.1 cad 43500 -

Serratura con cilindro Yale.

16.2.70.2 cad 456000 -

Serratura di sicurezza a doppia mappa.

16.2.70.3 cad 334000 -

Maniglione antipanico tipo a leva.

16.2.70.4 cad 429000 -

Maniglione antipanico tipo Push.

16.2.70.5 cad 177000 -

Chiudi porta aereo idraulico.

16.2.70.6 cad 130000 -

Elettromagnete con fissaggio a muro.

16.2.70.7 cad 269000 -

Elettromagnete con fissaggio a pavimento.

16.2.70.8 cad 455000 -

Oblò rotondo REI 60 diametro mm 300.

16.2.70.9 cad 644000 -

Oblò rotondo REI 60 diametro mm 500.

16.2.70.10 cad 896000 -

Oblò rotondo REI 120 diametro mm 300.

16.2.70.11 cad 1389000 -

Oblò rotondo REI 120 diametro mm 500.

16.2.70.12 cad 278000 -

Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.

16.2.70.13 cad 606000 -

Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.

16.2.70.14 cad 657000 -

Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400.

16.2.70.15 cad 1489000 -

Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 500 x mm 750.

16.2.80.0

Sistema di rilevazione fumo e temperatura per disattivazione elettromagneti di porte antincendio.

Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di comando alimentata a 220 V, uno o piu' rilevatori secondari (max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilità di inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici.

16.2.80.1 cad 391000 -

Rilevatore di fumo/temperatura principale.

16.2.80.2 cad 340000 -

Rilevatore di fumo/temperatura secondario.

16.2.80.3 cad 58000 -

Pulsante di emergenza a fungo.

16.2.90.0

Fisso vetrato resistente al fuoco.

Fisso vetrato resistente al fuoco, posato all'interno di locali, classi di resistenza al fuoco RE e REI 30', 60' e 120',comprensivo di infisso metallico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il telaio e il vetro di spessore e caratteristiche indicate nella certificazione del manufatto; la fornitura del certificato originale rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x h = 220 x 200/ 2000 x 1200 (mm).

16.2.90.1 mq 1125000 -

RE 30'

16.2.90.2 mq 1569000 -

REI 30'

16.2.90.3 mq 1957000 -

RE 60'

16.2.90.4 mq 2237000 -

REI 60'

16.2.90.5 mq 2395000 -

RE 120'

16.2.90.6 mq 4469000 -

REI 120'

16.3

Trattamenti ignifughi e intumescenti di manufatti e materiali

16.3.10 mq 29000 -

Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati.

Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pannelli di legno da disporre a parete o a soffitto, etc. per essenze legnose quali: Abete, Faggio, Frassino, etc. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.20 mq 39000 -

Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc.

Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in piu’ mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.3.30 mq 54000

Trattamento intumescente di solai in laterizio, in cemento armato, etc.

Trattamenti intumescente di solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.3.40 mq 31000 -

Trattamento ignifugo di pavimenti, pedane, palchi e simili.

Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la posa in piu’ mani della vernice bicomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell’installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.50.0

Trattamento intumescente di manufatti in legno quali capriate, travi, travicelli, etc.

Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60' o 120', strutture portanti quali: capriate, travi, travicelli etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in piu’ mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.50.1 mq 30000 -

Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.50.2 mq 42000

Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.51.0

Trattamento intumescente di strutture in legno composte quali capriate, arcarecci, etc.

Trattamento intumescente di strutture in legno composte quali capriate, arcarecci, etc. e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60' o 120'. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in piu’ mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.51.1 mq 36000

Trattamento intumescente di strutture in legno e/o derivati aventi dimensione massima di un lato o del diametro ( mm 100 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.51.2 mq 50000

Trattamento intumescente di strutture in legno e/o derivati aventi dimensione massima di un lato o del diametro ( mm 100 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.51.3 mq 33000

Trattamento intumescente di strutture in legno e/o derivati aventi dimensione massima di un lato o del diametro compresa tra mm 100 e mm 200 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.51.4 mq 46000

Trattamento intumescente di strutture in legno e/o derivati aventi dimensione massima di un lato o del diametro compresa tra mm 100 e mm 200 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.60.0

Trattamento intumescente di manufatti metallici quali profili, pilastri, travi etc.

Trattamento intumescente di manufatti metallici per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60' oppure R 120', di strutture portanti quali: profili, pilastri, travi etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in piu’ mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.60.1 mq 38000

Trattamento intumescente di manufatti metallici per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.60.2 mq 55000

Trattamento intumescente di manufatti metallici per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.70.0

Trattamento intumescente di strutture metalliche quali, travi reticolari, tiranti, controventi etc.

Trattamento intumescente di strutture metalliche quali, travi reticolari, tiranti, controventi etc. per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60' oppure R 120'. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in piu’ mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.

16.3.70.1 m 16000

Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro ( mm 100 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.70.2 m 22000

Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro ( mm 100 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.70.3 m 24000

Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro compresa tra mm 100 e mm 200 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

16.3.70.4 m 33000

Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione massima di un lato o del diametro compresa tra mm 100 e mm 200 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 120'.

16.3.80.0

Intonaco antifiamma.

Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

16.3.80.1 mq 33000 -

A superficie rustica.

16.3.80.2 mq 36000 -

A superficie rasata.

16.3.80.3 mq 6600 -

Per ogni centimetro in piu'.